CZ021.3207.2116.0705	Mnichovo Hradiště

.0705.02 	Dneboh

identifikační číslo obce  02676

kód obce  40277

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3207.2116.0705.02 Dneboh

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 04/11/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 5.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V místní části města Mnichovo Hradiště - Dneboh (258 – 270  n. m.), ležícím východně od Mnichova Hradiště je zástavba vesnického charakteru. Vesměs se jedná o rodinné domy a chalupy. Dneboh se svažuje do dvou povodí. Zástavbou protéká částečně zatrubněný potok Nedbalka, pramení zde bezejmenná vodoteč a je tady jedna menší vodní nádrž.

Dneboh se nachází v CHOPAV Severočeská křída, částečně v CHKO Český ráj a ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Dneboh. Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s. Obec je zásobena přímo z jímacích zářezů v Dnebohu. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Zdrojem vody jsou jímací zářezy, vybudované za osadou Dneboh. Jedná se o dvě větve. Jedna větev sestává z jímacích zářezů v údolí zvaném „U Žlábku“ (kóta 272,30 m n.m.). Druhá větev začínající u pramene Brdečko, využívá pramene a jímacích zářezů a svodného potrubí, které byly součástí zámeckého vodovodu (kóta 275,00 m n.m.). Maximální vydatnost těchto jímacích zářezů je cca 2 l/s. Současné využití zdroje nepřesahuje 0,5 l/s. Ochranné pásmo jímacích zářezů je označeno tabulkami (zákaz hnojení a pastvy skotu). Technický stav zdroje nebyl doložen.

Voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, a není nutné ji upravovat. Hygienické zabezpečení chlorňanem sodným se neprovádí.

Jedná se o vodovod gravitační. Z jímacích zářezů je voda dopravována gravitačně přes obec Dneboh do vodojemu Dneboh a z vodojemu do Hoškovic. V místní části Dneboh jsou špatné tlakové poměry.

Vodojem Dneboh 100 m3 (267,0/265,0 m n. m.) je zemní, laminátový, jednokomorový. Ve vodojemu není instalována dálková signalizace. Technický stav vodojemu je vyhovující ale je umístěn příliš nízko. Oplocení vodojemu není zatím provedeno.

Vodovodní síť je tvořena potrubím z litiny. Potrubí je ve stavu podmíněně vyhovujícím.

×××××

Zdroje v Dnebohu budou odstaveny a vodovod Dneboh bude napojen na výtlačný řad Sychrov – Mnichovo Hradiště odbočkou do Hoškovic, kde se propojí s vodovodní sítí. Přes síť Hoškovic bude plněn stávající vodojem Dneboh 100 m3 (267,0/265,0 m n. m.).

Na vodovod Dneboh bude v roce 2007 připojena obec Olšina a výhledově i obec Březina.

Vzhledem k tomu, že výše položené nemovitosti v obci Dneboh mají problémy s tlakem a pro obec Olšina také dnešní tlak v síti nebude vyhovovat, navrhujeme vybudovat nový vodojem Dneboh 2x50 m3 (308,5/305,0  m n. m.). Ten bude sloužit jako akumulace pro obce Dneboh, Olšina a Březina. Pro Hoškovice bude sloužit dnešní akumulace. U stávajícího vodojemu bude zřízena ČS, která bude vodu přečerpávat do nového vodojemu. Vodojem a ČS budou vybudovány nejpozději do roku 2007.

Ve výhledu je nutno provést opravu litinového potrubí v celé délce. Nejdříve bude rekonstruován hlavní řad z vodojemu směrem k obci Olšina, bude vyměněn za větší profil - DN 150 a to do roku 2007.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V místní části města Mnichovo Hradiště - Dneboh není kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale/ přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a septicích a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do potoka Nedbalky.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHOPAV Severočeská křída, částečně v CHKO Český ráj a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje a s ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mnichovo Hradiště.

Stávající septiky budou zrušeny.

Sídlo Dneboh bude z větší části odkanalizováno gravitačním kanalizačním systémem o celkové délce 2,85 km. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce. Gravitační kanalizace bude vybudována z kameninových trub DN250. Na gravitační kanalizaci budou připojeny kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí. Kanalizační přípojky se budou skládat z veřejné a soukromé části. Veřejná část přípojky bude z kameninových trub, domovní část bude z PVC. Soukromá ulice, v okolí parc. č. 660/9, bude odkanalizována pomocí tlakové kanalizace a na hlavní silnici bude připravena napojovací šachta pro napojení lokality.

Pro zajištění optimálního řešení odkanalizování se bude v sídle, na parc. č. 530/5, nacházet podružná čerpací stanice odpadních vod. Splaškové odpadní vody z celého Dneboha budou svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod nacházející se na parc. č. 590, odkud budou čerpány výtlačným řadem HDPE d110/d90 o dl. 1,1 km do navrhované kanalizační sítě v Hoškovicích.

Čerpací stanice budou suché jímky o průměru cca 2500 mm. Čerpání bude prováděno systémem se separací pevných látek. Nadzemní části čerpacích stanic bude tvořit elektropilíř, vstupní poklop a odvětrávací hlavice. K čerpacím stanicím bude nutné vybudovat přípojku NN.

Dosavadní způsob likvidace dešťových vod zůstane zachován.