CZ021.3203.2109.0399	Třebusice

.0399.01 	Třebusice

identifikační číslo obce  17053

kód obce    17053

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 28.07.2003

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 28.07.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Studie odkanalizování obce Třebusice a Holousy z 2/2022, zpracoval JAMIprojekt

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Třebusice leží severovýchodním směrem od Kladna (cca 11 km) v nadmořské výšce 278 – 312 m n.m. Obcí protéká Třebusický potok, je zde požární nádrž.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije 486 k 1.1.2023 trvale bydlících obyvatel (vč. obce Holousy která čítá cca 21 trvale žijících obyvatel v roce 2021). Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Do roku 2015 se předpokládá nárůst populace zhruba o 80 obyvatel.

Recipient – Třebusický potok

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Třebusice je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu . Voda je přiváděna odbočkou z přívodního řadu do vdj. Brandýsek. Do vdj. Brandýsek 150 m3 (325,3/322,3 m n.m.) je voda dopravována odbočkou, která je umístěna na výtlačném řadu v úseku mezi ČS Buštěhrad a vdj.Theodor (systém KSKM).

V obci jsou i nadále využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobení obce Třebusice pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce. Doporučujeme rozšířit vodojem Brandýsek 2200 m3, který je možno použít i jako vodojem pro Třebusice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Třebusice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z obce odváděny dešťovou kanalizací, vybudovanou v sedmdesátých letech z betonových trub o celkové délce 2200 m, do místní vodoteče.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 4km v profilech DN250-DN300. Pro čistírnu odpadních vod může být využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 600EO.

Uspořádání ČOV by mělo být následující:

Jde o biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Ze sběrné podtlakové nádrže budou šplaškové odpadní vody přečerpány nebo svedeny gravitačně do vícekomorového biologického septiku, bude kladen zvýšený důraz na kvalitní mechanické předčištění v rámci jeho konstrukce.

Po mechanickém kvalitním předčištění budou odpadní vody vedeny gravitačně přes pulzní šachtu na soustavu vertikálních fitlrů, které zastávají úlohu biofilmových reaktorů, s impulzním plnění vody. Ve vertikálních filtrech proběhne kvalitní nitrifikace. Spodní část vertikálního fitlru bude zatopená.

U každého vertikálního filtru bude na jeho výtoku sběrná šachta s umístěním oběhového čerpadla pro zpětnou recirkulaci v případě potřeby (přečištěné odpadní vody budou zpátky vráceny do pulzní šachty o projdou opětovně přes vertikální filtr).

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do dvou samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Třebusického potoka

Pro odvedení dešťových vod se využije systém stávající povrchového odvodnění doplněný o dílčí dešťovou kanalizaci.

Obec navrhuje řešit čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren umístěných na pozemcích jednotlivých majitelů. Odtok vyčištěných vod by byl zaústěn do stávající dešťové kanalizace.

Toto řešení nedoporučujeme, neboť by představovalo nutnost provozovat v obci cca 200 domovních čistíren místo jedné centrální ČOV.

Navržená kapacita ČOV je 485 EO umístěná v m.č. Třebusice. ČOV bude sloužit i pro m.č. Holousy. ČOV bude doplněna technologií pro srážení fosforu.

Splašková kanalizace gravitační/ tlaková je v celkové délce cca 3832 m.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.