CZ021.3209.2103	.0156	Zeleneč

.0156.01 	Zeleneč

identifikační číslo obce  19278

kód obce  19278

### CZ021.3209.2103.0156.01	Zeleneč

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Situace vodovodu 1 : 2880

- Provozní řád pro ČOV Zeleneč

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Zeleneč  (245 – 262 m n.m.) leží severovýchodně od hl.m. Prahy (jihozápadně od Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi). Recipienty jsou Čelákovický a Zelenečský potok. V obci  je požární nádrž. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými a bytovými domy.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Zeleneč je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody je přivaděč z Káraného, z kterého je veden přívodní řad z PVC DN 160 délky 0,47 km do věžového vodojemu 200 m3 (261 m n.m.). Součástí vodojemu je čerpadlo s kapacitou 5 l/s a výtlačnou výškou 45 m.

Vodovodní síť v obci 	je z litinového a plastového potrubí DN 80 – DN 150 celkové délky 10,61 km. Stávající vodovodní síť umožňuje zásobení všech obyvatel obce.

Provozovatelem vodovodu je Obec Zeleneč.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště - Benátky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Zeleneč má vybudovanou kanalizační síť, na kterou jsou napojení všichni obyvatelé města. Jedná se o kanalizaci oddílnou splaškovou. Celková délka kanalizace v Zelenči je 11,3 km DN 300 – DN 100 z plastových a kameninových kanalizačních trub.

Touto kanalizací jsou odpadní vody přiváděny  na mechanicko – biologickou ČOV. Objekt mechanického předčištění obsahuje ručně stírané jemné česle a vertikální lapač písku. Voda zbavená písku a ostatních těžších částic se přes rozdělovací objekt přivádí do oxidačních příkopů, které jsou jednotkami biologického čištění a pracují na principu prodloužené aktivace se současnou úplnou stabilizací kalu v aktivačních nádržích. Z oxidačních příkopů odtéká voda s oživeným kalem do regulační šachty a následně do dosazovacích nádrží. Vyčištěná odpadní voda je odváděna do Zelenečského potoka 3 výustními objekty (2 z dosazovacích nádrží a 1 z obtokového potrubí). Kapacita ČOV je navržena na max. 2 000 EO, Q24 = 400 m3/den, BSK5 = 108 kg/den.

Provozovatelem  kanalizace a čistírny odpadních vod je Obec Zeleneč.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací délky 0,65 km z betonových trub  a částečně systémem struh, příkopů a propustků do místní vodoteče.

×××××

Systém odkanalizování obce Zeleneč zůstane zachován i do budoucnosti. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Vzhledem k rozsáhlé výstavbě v obci Zeleneč a s tím souvisejícím nárůstem počtu obyvatel bude nutná intenzifikace stávající ČOV.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně menších stavebních úprav a výměny celé technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro 4480 EO.