CZ021.3205.2112.0514 	    ZMĚNA 2008   Miskovice

.0514.02 	                            Bylany

identifikační číslo obce    09596

kód obce    09599

- CZ021.3205.2112.0514.02 	Bylany

Změna 2008 je zapsaná červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Zpracovateli se nepodařilo zajistit od obce podklady potřebné pro zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje“ a proto byly použity podklady z „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora“ z roku 1995 zpracovaného firmou Hydroprojekt a.s.

- PRVKÚK 2004

- Žádost obce Miskovice podaná 7.7.2008

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 3.11.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Miskovice - Bylany (286 - 304 m n.m.) leží cca 2,1 km jihovýchodně od obce Miskovice. Obcí protéká drobná vodoteč.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dostatečná, kvalita vody na hranici únosnosti. V obci je jedna veřejná studna.

Vydatnost studní již není dostatečná, kvalita vody je nevyhovující.

×××××

V souladu s územním plánem navrhujeme vodovodní síť,.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška 376/2000 Sb.je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb.

Celková délka navržené vodovodní sítě v Bylanech – 3688,0 m. Výstavba nového vodovodního řadu je navržena z materiálu PE100. Napojení zásobního vodovodního řadu se provede na stávající zásobní přiváděcí vodovodní řad V1 litina 300 vedoucí z vodojemu Ku Ptáku Kutná Hora do vodojemu Vysoká.

Celková délka vodovodních přípojek – 451,0 m. Jedná se o 71 ks přípojek.

Řad bude veden v komunikaci ve správě KSÚS Praha, místní komunikaci a zeleném pásu.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat výstavbu obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bylany nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub do místních vodotečí.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kutná Hora.

Změnou je změna technického řešení likvidace odpadních vod. Změna spočívá ve vybudování systému splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod - vybudováné společně pro Miskovice, Bylany a Přítoky. Vybudována v  Bylanech bude kombinace oddílná gravitační splašková kanalizace s místním přečerpáním a s přečerpáním odpadních vod z Miskovic a Přítoků  na novou ČOV umístěnou v Bylanech a větev tlakové kanalizace se 4 domovními čerpacími jímkami.

ČOV v Bylanech je navržena pro 1000 EO jako mechanick-biologická ČOV s jemnobublinovou aerací v orientační technologické skadbě:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s nitrifikací a denitrifikací

- chemické srážení fosforu

-separace v dosazovacích nádržích

-aerobní stabilizace kalu

- měrný objekt

Orientační technické parametry:

Stoky DN 250 – cca 1,3 km,  tlaková kanalizace D 63 – 485m, 4x DČS,  výtlaky D 90 – 343m 2x ČSOV  , podíl na ČOV pro 1000 EO Bylany

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace předpokládá po roce 2015

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat výstavbu obce.