CZ021.3204.2110.0476	Žiželice

.0476.02	Hradišťko II

identifikační číslo obce  19743

kód obce  19748

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2023 je zapsána červeně.

### .0476.02	Hradišťko II

PODKLADY

Místní část nekomunikovala se zpracovatelem PRVKUKU, proto jsou veškeré popisy vloženy z Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 24.1.2018

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 21.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Hradišťko II (208 - 220 m n.m.) je místní částí obce Žiželice a nachází se severovýchodním směrem od města Kolín a jihovýchodním od obce Žiželice.

Jedná se o nesouvislou vesnickou zástavbu rodinnými domky v zahradách.

Severozápadní okraj místní části tvoří tok Mlýnská Cidlina, který se severně od Hradišťka rozdvojuje do dvou ramen. Jižní rameno zasahuje blíže k zástavbě, která se nachází pouze na jeho levém břehu. Západním okrajem Hradišťka protéká Radovesnický potok, vycházející dvěma vodotečemi z velkého Proudnického rybníka. Delší a jižněji položená vodoteč je po obou březích obklopena zástavou. Dále se zde nachází vodní nádrž ležící v jižní části Hradišťka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Hradišťko II. není v současné době zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou soukromé zdroje a obecní studny. O kvalitě vody v těchto studních nemáme žádné informace.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Ohaře. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

V obci Hradišťko II bude vybudována nová veřejná vodovodní síť, zásobující obyvatele pitnou vodou, napojená na budoucí vodovodní řad v obci Loukonosy. Vodovod se bude skládat z přivaděče o délce cca 0,75 km a zásobních řadů o celkové délce cca 1,86 km.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Hradišťko II. nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z Hradišťka odváděny do místní vodoteče dešťovou kanalizací ve správě Hradišťka. Místní část využívá k odvádění dešťových vod systém příkopů, struh a propustků.

×××××

V obci se uvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,360 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice (Q = 4,38 l/s, H = 31,5 m), ze které budou přečerpávány výtlačným řadem z plastových trub DN 100 délky 1,830 m k likvidaci na ČOV Žiželice.

Odpadní vody ze sedmi objektů a drůbežárny budou zachycovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy k likvidaci na ČOV Žiželice.

V místní části Loukonosy a Hradišťko II bude vybudována kombinovaná splašková kanalizace. Gravitační kanalizace bude v délce 3,7 km a tlaková kanalizace bude v délce 1,5 km. Celkem kanalizační řad bude v délce cca 5,2 km. V m.č. Loukonosy bude vybudována ČOV s kapacitou 300 EO, která bude sloužit pro Loukonosy a Hradišťko II.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.