CZ021.3209.2122.1007       	Všestary

.1007.01      Všestary

identifikační číslo obce  18739

kód obce    18739

Změna 2006 je zapsána zeleně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Konzultace se starostou 30.10.2003

- PRVKÚK Středočeského kraje – Všestary, změna 2006

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část A (VRV, a.s., DHI, a.s., únor 2023)

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část B (VRV, a.s., DHI, a.s., duben 2023)

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření - Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)

- Územní plán obce Všestary

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Všestary leží 3 km na sever od Mnichovic, v nadmořské výšce  380 - 495 m.n.m.

Recipientem je Všestarský potok.Obec má soustředěnou nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy a chatami.V obci je 300 rekreantů ve 107 chatách.Obec má požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod jehož provozovatelem je Sdružení Central Group a.s. neumožňuje napojení všech obyvatel obce.Napojeno je zhruba 20% obyvatel.Zbytek obyvatel je zásobováno vodou z domovních studní .Studny mají nedostatečné množství vody a kvalita voda není dobrá (obsahuje dusičnany).V současné době je na rozšíření vodovodní sítě v obci vydáno územní rozhodnutí.Současný zdroj vody je studna o vydatnosti vrtu 0,32 l/s, uvedená do provozu	v r.1998. Rozvodné sítě DN 80 z PE o délce 0,380 km.Vodovodní přípojky v počtu 30 ks v celk.délce 150 m.

Potřeba vody pro obec: 60m3/d

Část obyvatel je zásobena z V domovních studních, ze kterých je obyvatelstvo velké části obce zásobováno pitnou vodou, je nedostatečné Množství vody a její kvalita neodpovídá požadavkům platných předpisů zvýšeným obsahem dusičnanů.

Ve Všestarech je zahajována nebo už probíhá masivní výstavba rodinných domů.

Obec plánuje výstavbu vodovodních rozvodů do zbylých částí zástavby. Do obecního vodovodu bude je pitná voda dodávána ze Skupinového vodovodu regionu Jih. Napojení na skupinový vodovod bude je realizováno řadem B2 z navrženího vodojemu U Svaté Anny (2x100m3, max.hl. 450,00m n.m.).

Stavba Skupinového vodovodu regionu Jih, na kterou je od března 2003 pravomocné územní rozhodnutí a od dubna 2006 pravomocné stavební povolení, se v současnosti připravuje.

Na toto řešení zásobování Všestar pitnou vodou měla obec v roce 2004 právoplatné územní rozhodnutí. V současné době probíhá stavební řízení.

Vlastníkem vodovodu je obec. Výběr provozovatele je v řízení.

×××××

Zásobování Všestar pitnou vodou je navrženo z navrhovaného vodojemu Strančice. Vodojem Strančice je navržen jako dvoukomorový 2x200 m3, na kótě 465/460. Z vodojemu Strančice je navržen zásobní řad DN 150 dl. 780m do Strančic. Z tohoto řadu bude provedeno propojení s navrhovaným zásobním řadem DN 150 do Všestar. Délka navrhovaného zásobního řadu ze Stranic do Všestar je 1300 m. Ve Všestarech bude provedeno napojení na stávající a navrhované síťové řady DN 100 a DN 80. Celková délka nově navrhovaných síťových řadů bude 2850 m.

Potřeba pitné vody pro obec s uvažovaným rozvojem je  83 m3/d.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Množství takto distribuované pitné vody je 8,4 m3/den. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Vzhledem k dnešnímu i budoucímu výraznému rozvoji této oblasti a vzhledem ke stávající nedostatečné kapacitě a špatné kvalite individuelních zdrojů pitné vody bude v obci vybudován vodovodní rozvod do celé zástavby. Obecní vodovod bude napojen na Skupinový vodovod regionu Jih přívodním řadem B2.

Orientační návrhové parametry : 	vodovodní řady	.....	cca 5180m

přívodní řad B2	.....	cca 2068m

Stávající nekapacitní trasa přivádějící pitnou vodu z Všestar, přes Světice do Tehova, bude posílena novým přímým propojením mezi obcemi Všestary a Tehov (PE De160 o celkové délce 1371 m) přes vrch Na Hůře, kam bude voda čerpána pomocí nové PČS Všestary. Na nejvyšším místě trasy bude umístěn nový vodojem – VDJ Na Hůře, který bude gravitačně zásobovat většinu území obce Tehov. Vodojem bude navržen jako zemní dvoukomorový o objemu 2 x 200 m3 s možností výhledového přistavění třetí akumulační komory o objemu 200 m3. Provozní hladiny budou umístěny na výškopisných kótách 489,50 / 486,50 m n.m.

Odvedení a čištění odpadních vod

Kanalizační síť v obci Všestary není vybudována, splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy.

V obci je 330 žump.

Dešťová kanalizace je ve správě obce,vedena v betonových rourách , v profilu 50 cm, v celkové délce 1,5 km.Obec využívá příkopů,struh a propustků a dešťovou vodu odvádí do místní vodoteče.

V obci, kde je zahajována nebo už probíhá masivní výstavba rodinných domů (celkem cca 160 domů), je uvažováno s výstavbou nové oddílné splaškové kanalizační sítě, kterou budou splašky odváděny ke zneškodnění na ČOV Mnichovice. Alternativou je vybudování ČOV Všestary na trase sběrné stoky.

×××××

V obci Všestary je navrhována výstavba kanalizace pro veřejnou potřebu. Je navrženo připojení všech obyvatel. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 2,2 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 a zaústěna do navrhované ČS Všestary (výkon 5l/s). S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, je navrženo přečerpávání do gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu obec Stránčice. Tlakový řad kanalizační je navržen v celkové délce 0,5 km a bude vybudována z potrubí profilů DN 100.

Tato kanalizace bude zaústěna do ČOV Stránčice, kde budou odpadní vody centrálně likvidovány.

Ve Všestarech bude vybudována splašková gravitační kanalizace, kterou budou odpadní vody odváděny do nejnižších míst zástavby, kde budou umístěny čerpací stanice. Z Všestar budou splašky přečerpávány ho kanalizace v Mnichovicích a tou budou odváděny ke zneškodnění na stávající ČOV Mnichovice.

Orientační návrhové parametry : 	gravitační kanalizace ..... 	6780m

tlakové potrubí	.....	1190m

čerpací stanice	.....	2 ks