CZ 021.3210.2105.0260 			Třebotov

.0260.02 			Solopisky

identifikační číslo obce  17038

kód obce    17039

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### ˇ021.3210.2105.0260.02 Solopysky

PODKLADY

- Prohlášení k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 29.12.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

- Žádost obce z 30.6.2015

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 21.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Solopysky – místní část obce Třebotov leží severozápadně od Černošic. Zástavba je soustředěná.

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 254 - 320 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Obcí protéká místní bezejmenná vodoteč, která v centru obce ústí do potoka Švarcava jako jeho levostranný přítok. . Obec se nachází na území přírodní rezervace Kulivá hora a částečně ve vnějším pásmu ochranném pásmu vodního zdroje. Místní část se nachází v CHKO Český kras.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Solopysky není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu bakteriologického znečištění.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je návrh na výstavbu vodovodní sítě v m.č. Solopisky s napojením na stávající vodojem Třebotov. Vodovod bude proveden z plastového potrubí o délce cca 4,06 km.

Orientační parametry návrhu:

- vodovod, DN 80, plast; dl. 4,06 km

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Solopysky nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale žijících i přechodně bydlících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.

Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací do místních vodotečí, částečně je využíván systém příkopů, struh a propustků.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec Solopysky nachází v CHKO Český kras a že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a s přihlédnutím na velikost této obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Černošice.

Změnou je návrh na výstavbu splaškové oddílné kanalizace. Gravitační kanalizace o délce cca 3,07 km bude doplněna o dvě čerpací stanice a výtlaky o délce cca 2,2 km. Odpadní vody ze Solopisk budou čerpány na ČOV Třebotov.

Orientační parametry návrhu:

- gravitační kanalizace, plast, DN 250; dl. 3,07 km

- výtlak, plast, DN 80; dl. 2,2 km

- čerpací stanice, 2 ks

Změna spočívá v intenzifikaci a rozšíření stávající budovy ČOV z původní kapacity 1200 EO na plánovanou kapacitu 2500 EO. Rozšíření spočívá ve výstavbě nového objektu kalolisovny, nové budovy ČOV s aktivačními nádržemi, úpravy stávající budovy ČOV a vsakovacího objektu.

Důvodem požadované změny je skutečnost, že ČOV Třebotov v posledních letech již pracuje na hranici svých technických možností. Látkové zatížení ČOV v roce 2021 odpovídalo 1807 EO. Dalšími důvody jsou očekávaný nárůst obyvatelstva v obci Třebotov a plánovaný projekt přivedení kanalizace do místních částí Kala a Solopisky, odkud budou odpadní vody čerpány do ČOV v Třebotově.