CZ021.3207.2115.0607 	Čistá

.0607.01 	Čistá

identifikační číslo obce  02395

kód obce  02395

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3207.2115.0607.01 Čistá

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 15/08/2003

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 21.8.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Čistá (270 – 295 m n. m.), ležící západně od Bakova nad Jizerou je zástavba převážně venkovského charakteru. Obec leží téměř na hranici povodí Čistého potoka. V obci ani poblíž obce není vodoteč.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí skupinového vodovodu Bělá pod Bezdězem. Vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1912. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých obyvatel, ale přechodní obyvatelé napojeni nejsou.

Dalším významným odběratelem vody, z hlediska spotřeby je ZD Čistá (živočišná + rostlinná výroba).

Z vodojemu Bělá pod Bezdězem 1000 m3 (min. hl. 340,3 m n.m.) je voda dopravována samostatným gravitačním řadem do vodojemu Čistá 90 m3 (min. hl. 296,0 m n.m.). Z vodojemu je zásobována obec Čistá. Podrobnější údaje o vodovodu jsou uvedeny u města Bělá pod Bezdězem.

Větevná vodovodní síť v obci je tvořena potrubím z litiny a PE. Technický stav všech řadů je podmíněně vyhovující. Tlakové poměry ve výše položené části obce jsou vyhovující nedostatečné.

×××××

Navrhujeme vybudování ATS u VDJ Čistá, přes kterou bude zásobována celá obec. Dále navrhujeme zokruhování řadů v obci a rekonstrukci části přívodného řadu.

Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/km×rok. Z tohoto důvodu navrhujeme také postupnou obnovu rekonstrukci stávající vodovodní sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci není kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na čistírnu odpadních vod Mladá Boleslav II nebo na ČOV Bělá pod Bezdězem. Je pravděpodobné, že odpadní vody v některých objektech jsou zachycovány v septicích a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na pěti domovních mikročistírnách jsou čištěny splaškové vody od 3 % trvale žijících obyvatel. Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel jsou odváděny do bezodtokových jímek s následným vyvážením na zemědělsky využívané pozemky (100 %).

V obci je Zemědělské družstvo Čistá, které zde provozuje živočišnou výrobu. Odpadní vody jsou likvidovány v jímkách, vyvážených na zemědělsky využívané pozemky v katastru obce.

Dešťové vody budou odváděny systémem záchytných dešťových příkopů do Čistého potoka, který začíná na hranici k.ú.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační část oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 5,730 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,400 km bude provedena z potrubí PE DN 80.

Vzhledem k tomu, že se v obci nevyskytuje recipient, budou odpadní vody přiváděny na čerpací stanici a odtud čerpány výtlačným řadem DN 100 v celkové délce 1,900 km a dále gravitačně odváděny kmenovým sběračem DN 300 délky 0,770 km do kanalizační sítě města Bělá pod Bezdězem a odtud pak k likvidaci na městské čistírně. Stávající mikročistírny budou zrušeny.

V obci je připravován projekt výstavby  nové kanalizační sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace. Gravitační část oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 9,3 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,2 km bude provedena z potrubí HDPE DN 100. Kanalizační systém obsahuje jednu čerpací stanici odpadních vod (ČSOV 2) s výtlačným řadem HDPE DN 100 o délce 0,143 km.

Vzhledem k tomu, že se v obci nevyskytuje recipient, budou odpadní vody přiváděny na hlavní čerpací stanici (ČSOV 1) a odtud čerpány výtlačným řadem DN 100 v celkové délce 3,5 km do kanalizační sítě sousední obce Hrdlořezy a odtud dále existujícím kanalizačním systémem na ČOV II Mladá Boleslav. Stávající mikročistírny budou zrušeny při skončení platnosti jejich povolení.

Dešťové vody budou nadále odváděny stávajícím systémem záchytných dešťových příkopů do Čistého potoka.