CZ021.3205.2104.0194 	ZMĚNA 2008        Žehušice

.0194.02 	                              Bojmany

identifikační číslo obce    19574

kód obce    19579

CZ021.3205.2104.0194.02 	Bojmany

Změna 2008 je zapsána červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Provozní řád – ČOV TOPAS S160 PF – Bojmany – zpracovatel TOPOLWATER s.r.o. – 07 / 2021

- Bojmany ČOV a tlaková splašková kanalizace – skutečné provedení stavby - zpracovatel GEODEZIE Ledeeč nad Sázavou s.r.o. – 09 / 2018

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Administrativní část obce Žehušice - Bojmany (212 - 215 m n.m.) leží cca 3 km jihovýchodně od obce Žehušice. Obec je odvodňována do místní vodoteče – Doubrava.V Bojmanech žije cca 75 obyvatel

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Bojmany je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní a kvalita vody v nich je kolísavá, závislá na atmosférických srážkách.

V obci byl pro živočišnou výrobu ZD  zřízen vlastní zdroj.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod  Kutná Hora, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s.

Voda bude přivedena ze zásobního řadu Kutná Hora – Čáslav odbočkou jižně od obce Církvice. Zásobní řad bude veden na sever do obce Nové Dvory, na východ do obcí Chotusice, Vlačice a Výčapy. Nad obcí Chotusice dále povede řad směrem na sever do obcí Žehušice, Borek, Horušice, Horka, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice.

V obci se počítá s výstavbou cca 1 830 m rozvodných řadů z PVC DN90.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Aktuálně se připravuje stavba vodovodu pro veřejnou potřebu v Bojmanech. Stavba vodovodu bude zahrnovat 1940 m zásobovacích řadů, rozdělených do dvou větví, vzhledem k malému rozsahu zásobeného území se nenavrhuje zokruhování sítě. Dimenze řadů DN 80 mm. Součástí stavby bude vodovodní přivaděč z obce Zářičany DN 100 mm a propojení s vodovodem v Žehušicích (řadem DN 100 mm délky 2850 m). Nová vodovodní síť v Bojmanech bude pitnou vodou zásobena ze skupinového vodovodu Kutná Hora – Čáslav (v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.). Vodovod v Bojmanech nebude mít protipožární funkci.

Trvale je proto Do doby vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu v Bojmanech je třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích (domovních studních) a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bojmany nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na ČOV Žehušice.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce cca. 2 km do řeky Doubravy.

Obec Bojmany  byla několikrát v uplynulém období ohrožena povodní. Voda z řeky Dobravy zaplavila část místních kamunikaci, domovní jímky a studně občanů.

Dešťové a splaškové odpadní vody z intravilánu Bojman jsou v současnosti odváděny oddílnou kanalizační soustavou.

Soustavná kanalizační síť dešťové kanalizace vykrývá cca 60 % rozlohy intravilánu Bojman, nesoustavně jsou dešťové vody odváděny z části území, a to převážně do vsaku. Celková délka soustavné kanalizační sítě dešťové kanalizace je 2050 m. Stoky kanalizační sítě dešťové kanalizace byly v intravilánu obce budovány postupně v minulém století (zatrubňování cestních příkopů). Stavební stav kanalizační sítě dešťové kanalizace odpovídá době užívání – stoky dešťové kanalizace jsou převážně v dožitém stavu (destrukce betonového pláště, statické poruchy, vrůsty kořenů). Dešťová kanalizace je vybudována jako větevná síť se dvěma samostatnými větvemi, každá větev dešťové kanalizační sítě je ukončena samostatným vyústěním do toku Doubravy. Stoky dešťové kanalizace jsou z trub betonových DN 300 a DN 400 mm.

Soustavná kanalizační síť splaškové tlakové kanalizace vykrývá celé území intravilánu Bojman. Celková délka soustavné kanalizační sítě tlakové splaškové kanalizace je 1590 m. Řady kanalizační sítě splaškové kanalizace byly v intravilánu Bojman budovány v jedné etapě (společně s výstavbou ČOV), a to v letech 2017 až 2018. Řady splaškové tlakové kanalizace jsou převážně z trub lPE DN 50 mm a DN 63 mm. Stavební stav kanalizační sítě odpovídá době užívání – stoky splaškové tlakové kanalizace jsou v dobrém technickém stavu. Splašková kanalizace je vybudována jako větevná síť se dvěma samostatnými větvemi. Obě větve se před ČOV spojují do společného výtlaku k ČOV.

Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 2018. Kapacita ČOV je deklarována pro 22,5 m3*den-1 přiváděných odpadních vod (hydraulická kapacita) a pro látkovou kapacitu 9 kg O2*den-1 (jako BSK5) tj. pro 150 EO. ČOV je v jednolinkovém uspořádání v technologické skladbě – akumulace – 1 x SBR – kalojem s dekantérem – odtoková a kontrolní šachta – terciální stupeň (pískový filtr) - vyústění do toku Doubravy. ČOV není vybavena havarijní nádrží a je vybavena bezpečnostním přepadem (obtokem) zaústěným do toku Doubravy.

Aktuálně je průměrné hydraulické zatížení ČOV 5 m3*den-1 (rezerva v hydraulické kapacitě je tedy více jak 75 %) a průměrné látkové zatížení ČOV činí 3 kg O2*den-1 (jako BSK5) tj. 50 EO. Rezerva v hydraulické kapacitě je tedy více jak 65 %.

×××××

S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Vrdy.

V dalekém výhledu v obci navrhujeme výstavbou navrhujeme výstavbou nové kanalizační sítě v délce 1970 m. Oddílná kanalizace bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN250 a DN300.

Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem do kanalizační sítě obce Zaříčany a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Vrdy, na kterou budou svedeny odpadní vody z obcí Semtěš, Bílé Podolí, Zaříčany, Bojmany, Vlačice a Lovčice.

Změnou je návrh na vybudování tlakové kanalizace v místní části a ČOV pro místní část. Bojmany s umístěním ČOV u řeky Dobravy s ochranou před  záplavami.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Tlakové stoky D 40-50  dl. cca 0,18 km, domovní ČS …..50 ks,

ČOV Bojmany 130 EO. Navržena je mechanicko- biologická ČOV s jemnobublinovou aerací.

Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace vykrývá intravilán území v dostatečném rozsahu a její kapacita je i pro odvádění dešťových přívalů dostatečná (povodňové stavy nejsou konstatovány), nebude se rozsah dešťové kanalizační sítě v budoucnu měnit ani rozšiřovat. Tím není vyloučena možnost prodloužení stok dešťové kanalizace pro napojování nové výstavby.

Vzhledem k tomu, že splašková tlaková kanalizace vykrývá intravilán území v celém rozsahu a její kapacita je pro odvádění splašků dostatečná a vzhledem k tomu, že kapacita ČOV vykazuje dostatečnou rezervu, nebude se rozsah splaškové tlakové kanalizační sítě a ČOV v budoucnu měnit ani rozšiřovat. Rozsah kanalizační sítě se bude měnit podle výstavby v obci.