CZ021. 3211. 2107.0310	Nečín

CZ021. 3211. 2107.0310.05 	Skalice

identifikační číslo obce  14787

kód obce  10192

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2107.0310.05 Skalice

PODKLADY

- Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

- Prohlášení ze dne 23.10.2003

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

- Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu (AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil)

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Skalice leží jižně od Dobříše v nadmořských výškách 402 – 470 m n. m. Skalice je místní část obce Nečín. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Místní část je značně roztroušená podél místních komunikací na úbočí Strážného vrchu a v severní části leží zemědělský podnik.

Po okraji místní části protéká bezejmenná vodoteč, na které je situována kaskáda dvou rybníků.

Skalice se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Skalice je v současné době z větší části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu., který má ve správě AQUA Příbram.

Do Skalice je v současné době pitná voda dopravována ze skupinového vodovodu Příbram z úpravny vody Hatě.

Z ÚV Hatě se voda čerpá pomocí ČS Hatě do vdj. Háje - pitný 2150 m3 (594,3/590,3 m n.m.). Z tohoto vodojemu vede gravitační řad, který jde podél úpravny vody Drásov dále směrem na Dobříš do vdj. Chlum 1100 m3 (489,8/485,8 m n.m.). Z tohoto vodojemu je vedena „Dobříšská“ větev gravitačního řadu, na kterou navazuje odbočující přívodný řad do vdj. Nečín 250 m3 (469,0/463,0 m n.m.).

Z tohoto vodojemu se Skalice zásobuje z  tzv. “Dobříšské” větve gravitačně pitnou vodou. Pouze pět objektů v místní části je zásobeno pomocí ATS (Darling).

Z této „Dobříšské“ větve skupinového vodovodu jsou ještě zásobeny tyto obce a místní části: Bytíz, Dubenec, Dlouhá Lhota, Drásov, Višňová, Skalka, Obořiště, Svaté Pole, Lhotka, Rosovice, Holšiny a částečně Dobříš, Sychrov, Ouběnice, Ostrov, Druhlice,  Bělohrad, Nečín, Drevníky, Daleké Dušníky, Libice a Rybníky.

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Vydatnost ani kvalita vody v těchto studních není známa.

×××××

Do budoucna se uvažuje o změně přívodu vody do této větve skupinového vodovodu. Pitná voda tak nebude dopravována z úpravny vody Hatě, ale z ÚV Hvězdička.

Z ÚV Hvězdička se bude pitná voda čerpat navrhovaným řadem PE 200 do navrhovaného vdj.Pichce 2150 m3 (563,7/560,0 m n.m.). Z vdj.Pichce je navrhován přívodný řad PVC 225 PN 16, který bude napojen na stávající ocelový řad DN 200 v prostoru ÚV Drásov. Voda z vdj.Pichce tak bude voda gravitačně dopravována do vdj.Chlum 1100 m3 (489,8/485,8 m n.m.), který bude sloužit jako přerušovací komora pro přerušení tlaku mezi vdj.Pichce a dobříšským vdj.Svatá Anna 21000 m3 (428/423 m n.m.).

Vzhledem ke značné korozi materiálu a problematické kvalitě pitné vody v ukazateli Fe doporučujeme výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice.

Dále doporučujeme rozšíření VDJ Chlum o jednu komoru 100 m3.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Skalice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní bezejmenné vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost místní části Skalice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Obec se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod.

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

Navržené technické řešení předpokládá výstavbu nové splaškové kanalizace v téměř celém intravilánu obce, ukončené v mechanicko-biologické aktivační čistírnou odpadních vod na jižním okraji obce v lokalitě dle ÚPD. Odpadní vody budou přiváděny gravitační splaškovou kanalizací z obce. Vzhledem k morfologii terénu v obci bude nutné odpadní vody ze západní části obce přečerpávat a řídká zástavba na jihovýchodním okraji bude napojena tlakovou stokou. Trasy kanalizace z plastových rour budou vedeny převážně po veřejných pozemcích v zástavbě obce, pouze přivaděč k čistírně a odpad z ČOV jsou navrženy po soukromých zemědělských pozemcích. Předpokládá se výstavba aktivační čistírny v monolitických železobetonových nádržích, zakrytých jednoduchým stavebním objektem, s kapacitou

umožňující dovážení odpadních vod z nepřipojených objektů. Je navržena jednolinková čistírna 309 EO, která umožní výhledové napojení další zástavby dle územního plánu. Celková délka splašková kanalizace se předpokládá ve výši 2825 m,  další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

.