CZ021.3205.2104.0194 	Žehušice

.0194.01 	Žehušice

identifikační číslo obce    19579

kód obce    19579

CZ021.3205.2104.0194.01 	Žehušice

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

1.	Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2.	Žehušice - HG, geofyzikální průzkum, zpracovaný Geofyzikou Brno, záv.Praha v 09/1990

- Vodoprávní rozhodnutí - OÚ Kutná hora, referát ŽP

- Koncepce hromadného zásobování okresu Kutná Hora pitnou vodou, zpracovala projekční kancelář VaK v 01.1992

- Vodovod a kanalizace Žehušice, VaK Kutná Hora, 02/2003

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

- Rozhodnuti odboru životního prostředí MÚ Čáslav č.j. ŽP/6966/11/Si

- Průzkumný hydrogeologický vrt (vrtaná studna) HV-3 na pozemku p.č. 394/1, k.ú. Žehušice (posilující vodní zdroj vodovodu Žehušice)“, závěrečná zprava HGP, RNDr. Milan Hušpauer – GEOSERVIS, 02-04/2016

- Kanalizační řád stokové sítě městyse Žehušice – zpracovatel TOPOLWATER s.r.o. – 09 / 2013

- ČOV Žehušice – Provozní řád – zpracovatel TOPOLWATER s.r.o. – 09 / 2013

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Žehušice (210 - 221 m n.m.) leží cca 7 km severně od města Čáslav. Obcí protéká drobná vodoteč.

Městys Žehušice leží ve Středočeském kraji uprostřed Středočeské tabule, 10 km západně od Kutná Hory Obec Žehušice (210 - 221 m n.m.) leží a 7 km severně od Čáslavi. Rozloha správního území Žehušic je o 7,5 km2. V Žehušicích žije trvale 849 obyvatel, z toho 775 obyvatel trvale přímo v Žehušicích a 74 obyvatel žije v místní části Bojmany. Obcí protéká drobná vodoteč. Obec Žehušice se rozkládá na levém břehu řeky Doubravy, resp. souvisejícího náhonu – Mlýnského potoka. Zastavěné území obce se mírně se svažuje na sever až severovýchod směrem k údolnici řeky Doubravy. Nadmořská výška intravilánu obce se pohybuje od 220 m n. m. na jižním okraji zastavěného území po 210 m n. m. na severní okraji zastavěného území v údolní nivě Doubravy. Žehušicích je zástavba smíšená. Má dvě časti zástavby – novou (v okrajových částech) a starou (v okolí hřbitova) s nepravidelnou zástavby a nepravidelnou sítí ulic. V centru je řada historických a památkově chráněných objektů, zejména zámek s oborou, parkem a hospodářskými staveními, kostel a historické měšťanské domy. Nová výstavba rodinných domů na pravidelné parcelaci je v prostoru mezi základní školou a mateřskou školou. Západně od zástavby městysu leží samostatně zemědělská farma.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Žehušice je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je kolísavá, v létě klesá na minimum, kvalita vody vyhlášce MZ 376/2000 pro zvýšený obsah NO3, NO2, Cl, Pb a bakteriologické znečištění. Podzemní vody v této oblasti jsou znečišťovány provozem blízkého armádního letiště Chotusice, agrochemickým plošným hnojením a zavlažovacím systémem, používajícím labskou vodu, která je kontaminována provozy VCHZ Pardubice.

V obci se nachází 6 veřejných studní, z nichž pouze jedna svou vyhovuje vyhlášce MZ 376/2000.

V 09/1990 byl zpracován Geofyzikou Brno, záv.Praha geofyzikální průzkum "Žehušice - HG" společný i pro obec Horka I. Byla vytipována lokalita na úpatí Železných hor v místech vyústění západní příčné rokle na rozhraní katastrálního území Horušice - Horka I. pro vrt. Vrt zatím nebyl realizován.

V obci byl pro živočišnou výrobu ZD zřízen vlastní zdroj, pokrývající pouze potřebu vody pro ZD.

V obci je v současné době připravena výstavba obecního vodovodu.

V Žehušicích je zřízen vodovod pro veřejnou potřebu, koncipovaný jako lokální vodovodní soustava, zahrnující dva autonomní zdroje vody (vrty HV1 a HV2), vyrovnávací vodojem o užitném objemu 19 m3, úpravnu vody s čerpací stanicí, která dopravuje upravenou pitnou vodu, splňující ve všech stanovených hodnotách veškeré limity dané vyhláškou 252/2004 Sb. do spotřebiště. Zásobovací řady, vykrývající celé zájmové území intravilánu Žehušic a celková délka zásobovacích řadů činí 6690 m. Ve stávajícím stavu je však na veřejný vodovod napojeno v Žehušicích jen 72 % trvale žijících obyvatel (564 obyvatel), zbylá část obyvatel Žehušic, tedy 27 % tj. 211 trvale žijících obyvatel v Žehušicích je zásobována pitnou vodou z individuálních zdrojů, tj. z domovních studní. Kvalita vody v domovních studních je kolísavá a v některých parametrech neodpovídá platným hygienickým limitům. Domovní studny jsou situované v blízkosti zásobovaných nemovitostí, ochranná pásma zdrojů, tedy vzdálenosti od zdrojů kontaminace nejsou vždy dodržena. V jímané vodě z domovních studní se objevuje často bakteriální znečištění (E-coli) a obsah dalších organických i anorganických polutantů.  Studny jsou většinou širokoprůměrové kopané studny, velmi mělké s hloubkou max. 8 m. Některé nemovitosti jsou zásobeny z maloprůměrových vrtaných studní s hloubkou vrtu 16 až 20 m. Vzhledem k tomu, že všechny domovní studny zastihují mělkou zvodeň, jsou využitelné vydatnosti individuálních domovních studní ovlivněny intenzitou srážek v regionu, v suchých obdobích vydatnost výrazně klesá. Důsledkem poklesu vydatnosti je potom vždy výrazný pokles kvality vody, a to na samou hranici zdravotní nezávadnosti vody.

Městys Žehušice je v současnosti rovněž provizorně napojen na skupinový vodovod Kutná Hora – Čáslav (v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.) provizorním propojením, a to přívodním řadem DN 100 mm, zapojeným přímo do zásobovacího řadu. Tento způsob napojení neumožňuje plné provozní začlenění tohoto zdroje do provozu vodovodu, propojení není zatím možno plně využít vzhledem k rozdílné kvalitě vody ve skupinovém vodovodu a v lokální vodovodní soustavě Žehušic. Obec přednostně využívá vlastní zdroje a propojení se skupinovým vodovodem je v pozici záložního zdroje pitné vody.

Roční spotřeba vody pro 564 na vodovod napojených obyvatel v dlouhodobém průměru činí 19800 m3*rok-1, tedy 35,1 m3 na obyvatele a rok. Úroveň spotřeby vody v Žehušicích tedy koreluje s ukazatelem směrné potřeby vody dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) Příl.12, tedy 36 m3 na obyvatele a rok.

Zdrojem vody pro veřejný vodovod Žehušic jsou v současné době 2 jímací vrty HV1 a HV2 o průměrech 305 a 245 mm, vystrojené PE zárubnicemi o vnitřní světlosti 225 mm. Hloubka vrtu HV-1 je 25,2 m p.t., perforovaný úsek výstroje 10,5 - 22,5 m p.t., hloubka vrtu HV-2 je 30,0 m p.t., kdy perforovaný úsek výstroje 14,9 - 26,9 m p.t.. Vrty HV1 a HV2 byly vyhloubeny a vystrojeny v listopadu až prosinci r. 1993 v areálu základní školy v Žehušicích, na pozemku p.č. 324/1, k.ú. Žehušice. Dle rozhodnuti odboru životního prostředí MÚ Čáslav č.j. ŽP/6966/11/Si je z obou vrtů povolen průměrný odběr 2 x 0,4 l*s-1 a maximální odběr 2 x 0,7 l*s-1. Oba jímací vrty HV1 a HV2 mají tedy využitelnou vydatností 0,82 l*s-1, tedy roční přípustnou těžbu vody 
cca 25890 m3*rok-1. Z tohoto množství činí:

- roční spotřeba v domácnostech pro 564 na vodovod napojených obyvatel (fakturovaná voda) …...   19800 m3*rok-1

- roční spotřeba pro občanskou vybavenost (fakturovaná voda)                                                          ……     4600 m3*rok-1

- roční spotřeba pro povinné zkoušky protipožárních hydrantů                                                            ……           4 m3*rok-1

- výše roční ztráty v distribuci 6 % - úniky sítě a odkalování, potažmo provozní voda ÚV                .…..     1466 m3*rok-1

Z výše uvedeného popisu úrovně spotřeby vody a vydatnosti stávajících zdrojů je zřejmé, že stávající kapacita vodovodní soustavy je vyčerpaná, a tedy zcela bez rezerv.

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod  Kutná Hora, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s.

Voda bude přivedena ze zásobního řadu Kutná Hora – Čáslav odbočkou jižně od obce Církvice. Zásobní řad bude veden na sever do obce Nové Dvory, na východ do obcí Chotusice, Vlačice a Výčapy. Nad obcí Chotusice dále povede řad směrem na sever do obcí Žehušice, Borek, Horušice, Horka, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice.

V obci se počítá s výstavbou cca 3 420 m rozvodných řadů z PVC DN90.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy (Čáslav). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a z obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Vzhledem k očekávanému vývoji klimatu a prohlubujícímu se přísušku v následujících letech je nutno v závislosti na úbytku vydatnosti domovních studní a tím se zhoršující se kvalitou vody v mělkých zvodních reálně počítat s nárůstem zájmu obyvatel o zřizování domovních přípojek k již existujícím vodovodním řadům, a tedy výrazným nárůstem spotřeby vody z veřejného vodovodu. Napojení dosud nenapojených nemovitostí v Žehušicích je vzhledem k rozsahu vodovodní sítě v obci snadné a spočívá pouze ve zřízení domovních přípojek ze zásobovacích řadů, situovaných téměř ve všech v uličních frontách.

Pro zvýšení kapacity lokální vodovodní soustavy Žehušic bude do vodovodní soustavy napojen nový vrt HV-3 vyhloubený na parcele p. č. 394/1 k.ú. Žehušice, hloubka vrtu 53 m. Na základě výsledků hydrodynamických zkoušek byla stanovena využitelná vydatnost vrtu Qč = 0,2 l*s-1, tedy roční přípustná těžba vody cca 6300 m3*rok-1, což umožní napojit v blízké budoucnosti dalších 180 obyvatel Žehušic. Kvalita vody z vrtu vykazuje parametry vhodné k použití jako zdroje pitné vody. Voda z vrtu bude čerpána výtlačným řadem do stávajícího vodojemu – vyrovnávací nádrže s využitelným objemem 19,2 m3, kde bude smíchána s vodou z vrtů HV1 a HV2. Veškerá voda z vyrovnávací nádrže bude potom čerpána do stávajícího zařízení úpravny vody a do spotřebiště.

Pro cílový stav území, tedy pro plné napojení všech trvale žijících obyvatel v Žehušicích a pro napojení místní části Bojmany, nebude kapacita autonomní vodárenské soustavy městysu Žehušice ani po začlenění vrtu HV-3 dostatečná a bude nutno zajistit další posílení zdrojů pitné vody, a to minimálně o 9000 m3*rok-1.

Pro cílový stav území bude v úpravně vody vybudována nová vyrovnávací a egalizační nádrž o objemu 60 m3 a bude provedena úprava trasy stávajícího přívodního řadu ze skupinového vodovodu Kutná Hora – Čáslav (v majetku Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s.), tak aby trasa byla nově ukončena v nové egalizační nádrži. Dále bude v prostoru ÚV instalována nová čerpací stanice, vybavená nouzovým zdrojem elektřiny.

Po realizaci těchto opatření bude do lokální vodovodní soustavy dodávána voda jak z vrtů HV1, HV2 a HV3, tak i ze skupinového vodovodu Kutní Voda – Čáslav přivaděčem DN 100 mm, a to jako voda předaná.

Tento stav zásobení pitnou a požární vodou městysu Žehušice nastane v souladu s ustanovením Zákona č.128/2000 Sb. O obcích až po dohodě obou provozovatelů vodovodů, tedy Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s. a městysu Žehušice.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Žehušice má vybudovaný jednotný systém kanalizace pro veřejnou potřebu  v délce cca 5 140m. Na kanalizaci je v současné době napojeno zhruba 50% obyvatel v obci. Součástí kanalizace jsou dvě čerpací stanice a výtlačný řad v délce 410 m. Kanalizace je zakončena ČOV Žehušice ve správě obce. Jedná se o biologickou čistírnu typu „FLEXIDIBLOK“ od fy. Topol (osazena jen jedna linka) s přerušovanou technologií čištění v SBR reaktoru, ve kterém dochází k čištění a dosazování. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Doubravy.

Splaškové vody od části obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na blízkou čistírnu odpadních vod.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce cca 5 km do místní vodoteče.

Dešťové a splaškové odpadní vody z intravilánu městyse Žehušice jsou v současnosti odváděny oddílnou kanalizační soustavou.

Soustavná kanalizační síť dešťové kanalizace vykrývá cca 80 % rozlohy intravilánu městyse, nesoustavně jsou dešťové vody odváděny pouze z malé části území v jižní části zástavby, a to převážně do vsaku. Celková délka soustavné kanalizační sítě dešťové kanalizace je 6250 m. Stoky kanalizační sítě dešťové kanalizace byly v intravilánu obce budovány postupně v minulém stolení (zatrubňování cestních příkopů) v části obce s novou zástavbou byla dešťová kanalizace budována v nedávné minulosti. V severní a západní části městysu, tedy v původní historické zástavbě jsou stoky dešťové kanalizace z trub betonových DN 400 a DN 600 mm. Ve východní a jižní části městysu, tedy v nové zástavbě jsou stoky dešťové kanalizace z trub PVC a PE, DN 300 a DN 400 mm. Stavební stav kanalizační sítě odpovídá době užívání – v severní a západní části městysu jsou stoky dešťové kanalizace v dožitém stavu (destrukce betonového pláště, statické poruchy, vrůsty kořenů), ve východní a jižní části městysu jsou stoky dešťové kanalizace v dobrém technickém stavu. Dešťová kanalizace je vybudována jako větevná síť se čtyřmi samostatnými větvemi, každá větev dešťové kanalizační sítě je ukončena samostatným vyústěním do toku Doubravy.

Soustavná kanalizační síť splaškové kanalizace vykrývá celé území intravilánu městyse. Celková délka soustavné kanalizační sítě splaškové kanalizace je 7670 m, z toho délka gravitačních stok činí 7430 m, délka výtlaků čerpacích stanic odpadních vod činí 160 m, délka přepadů čerpacích stanic odpadních vod činí 50 m a délka výustního potrubí ČOV činí 30 m. Stoky kanalizační sítě splaškové kanalizace byly v intravilánu obce budovány ve čtyřech etapách, a to v letech 1999 až 2010. Stoky splaškové kanalizace jsou převážně z trub PVC DN 250 a DN 300, marginální část kanalizační sítě a kanalizační výtlaky potom z trub lPE DN 110 mm. Stavební stav kanalizační sítě odpovídá době užívání – stoky splaškové kanalizace jsou v dobrém technickém stavu. Splašková kanalizace je vybudována jako větevná síť se čtyřmi samostatnými větvemi. Dvě větvě splaškové sítě, které vykrývají západní a jihozápadní část intravilánu jsou zaústěny přímo do vstupní čerpací stanice ČOV, třetí větev splaškové kanalizace je zaústěna do čerpací stanice odpadních vod v severní části odkanalizovaného území, z níž jsou splašky přečerpávány výtlakem délky 40 m do návazného úseku gravitační splaškové kanalizace. Tato čerpací stanice odpadních vod je opatřena bezpečnostním přepadem do toku Doubravy. Čtvrtá větev splaškové kanalizace, vykrývající západní část intravilánu je zaústěna do čerpací stanice odpadních vod v západní části odkanalizovaného území, z níž jsou splašky přečerpávány výtlakem délky 120 m do návazného úseku gravitační splaškové kanalizace. Tato čerpací stanice odpadních vod je opatřena bezpečnostním přepadem do toku Mlýnského náhonu.

Čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 1999 a intenzifikována a rozšířena na stávající kapacitu v roce 2013. Kapacita ČOV je deklarována pro 165 m3*den-1 přiváděných odpadních vod (hydraulická kapacita) a pro látkovou kapacitu 66 kg O2*den-1 (jako BSK5) tj. pro 1100 EO. ČOV je ve dvoulinkovém uspořádání v technologické skladbě vstupní čerpací stanice – hrubé strojní předčištění (válcové stírané síto, doplněné pračkou písku a záložními ručními česlemi) – rozdělovací objekt – 2 x SBR (se střídavým provozem) – 2 x kalojem – odtoková a kontrolní šachta – vyústění do toku Doubravy. ČOV je vybavena havarijní nádrží a není vybavena kalovou koncovkou.

K datu zpracování tohoto materiálu je průměrné hydraulické zatížení ČOV 80 m3*den-1 (rezerva v hydraulické kapacitě je tedy více jak 50 %) a průměrné látkové zatížení ČOV činí 48 kg O2*den-1 (jako BSK5) tj. 800 EO. Rezerva v hydraulické kapacitě je tedy více jak 25 %.

×××××

Do budoucna se počítá s rozšířením ČOV o druhou technologickou linku a napojením zbývajících obyvatel, jinak se systém nakládání s odpadními vodami v obci nebude měnit. Odpadní vody do té doby akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na místní čistírně odpadních vod.

Vzhledem k tomu, že dešťová kanalizace vykrývá intravilán území v dostatečném rozsahu a její kapacita je i pro odvádění dešťových přívalů dostatečná (povodňové stavy nejsou konstatovány), nebude se rozsah dešťové kanalizační sítě v budoucnu měnit ani rozšiřovat. Tím není vyloučena možnost prodloužení stok dešťové kanalizace pro napojování nové výstavby.

Vzhledem k tomu, že splašková kanalizace vykrývá intravilán území v celém rozsahu a její kapacita je pro odvádění splašků dostatečná a vzhledem k tomu, že kapacita ČOV vykazuje dostatečnou rezervu, nebude se rozsah splaškové kanalizační sítě a ČOV v budoucnu měnit ani rozšiřovat. V případě zpřísnění vodoprávní legislativy bude v areálu ČOV dobudován terciální stupeň čištění. Doplnění ČOV o kalovou koncovku pro zpracování kalu v případě ekonomické výhodnosti není vyloučeno.