CZ021.3203.2124.1034 	Bílichov

.1034.01 	Bílichov

identifikační číslo obce  00419

kód obce    00419

Změna 2007 je označena červeně

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce z 29.6.2007

- Doplnění žádosti  ze dne 10.7.2007

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 12 km severozápadně od obce Slaný v nadmořské výšce 354 - 388 m n.m. V obci protéká bezejmenná vodoteč.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

Podle statistických údajů z 1.1.2007 v obci žije 145 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Obec se nachází v evropsky významné lokalitě.

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z původního Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Bilíchov je zásobována ze soukromých a obecních studní. Vydatnost ani kvalitu vody ve studních obyvatelé nesledují.

Obec Bílichov je napojena skupinový vodovod „Skupinový vodovod Žerotín - Třebíz- objekt 02- přivaděč Zichovec-Bílichov, objekt 04 – vodovod Bílichov”. Skupinový vodovod řeší zásobování pitnou vodou obcí Žerotín, Zichovec, Bílichov, Hořešovičky, Hořešovice a Třebíz z vodní nádrže Přísečnice.

SO 02 Přivaděč Zichovec- Bílichov

Začátek řadu je v armaturní šachtě na jižním okraji obce Zichovec. Trasa vedení HDPE 90 mm vede nezastavěným územím. Na počátku a konci jsou ve vodoměrných šachtách umístěny vodoměrné soustavy a nad obcí Bílichov je v armaturní šachtě umístěna vzdušníková souprava.

SO 04 Vodovod Bílichov

Rozvod vody je řešen větvenou sítí ve dvou tlakových pásmech. Vodovodní síť je provedena z potrubí PE 100 SDR 11 o průměru 75 a 63 mm. V síti je osazeno 9 podzemních požárních hydrantů a na řadu „1“ je automatická tlaková stanice v železobetonové šachtě. Vodovodní přípojky 32 mm jsou v případě vzdálenosti vodoměru do 10 m od hranice pozemku v objektu. Ve větší vzdálenosti jsou vodoměry osazeny v plastových šachtách. Vodovodní síť je vedena převážně v pozemcích ve vlastnictví obce, ale i v pozemcích jiných vlastníků, kde je uložení a provozování zajištěno věcnými břemeny.

Obec Bílichov již není vlastníkem vodovodního řadu pro veřejnou potřebu.

×××××

Pro zásobování pitnou vodou se navrhuje řešení společné pro celou skupinu obcí lokalizovaných severozápadně od Slaného přiblížně podle projektu Skupinový vodovod Pozdeň – Plchov – Kutrovice – Hořešovice – Třebíz – Neprobylice – Kvílice – (Klobuky) –Hořešovičky – Zichovec (zpracoval JK – Ing. Jan Knotek, Projektová činnost v oboru vodohospodářské stavby, Nová Studnice 34, 273 04 Kačice). Realizace uvedeného projektu umožní v budoucnosti i zásobování obcí (místních částí) Líský, Lotouš a Bílichov. Poznámka: Obec Klobuky bude zásobena pitnou vodou z Ústeckého kraje. Napojení obce Bílichov na vodovodní systém zásobující obec Klobuky (z Ústeckého kraje) je také reálné a technicky srovnatelné s řešením navrhovaným. V případě dřívější realizace vodovodu pro zásobení obce Klobuky a při zájmu obce Bílichov o napojení doporučujeme zvážit i toto řešení.

Navrhuje se napojení na Slánský vodovod. Voda pro dané obce bude odebírána ze stávajícího vodojemu Jedomělice (250 m3, 376,74 m n.m., 374,92 m n.m., součást Slánského vodovodu) a vedena nově navrhovaným gravitačním řadem do nově navrhovaného vodojemu Třebíz (2 × 100 m3, 348,50 m n.m., 345,50 m n.m.). Z tohoto vodojemu vycházejí dvě nově navrhované gravitační větve – první větev směrem na obce Plchov, Kvílice, Kutrovice a Neprobylice, druhá směrem na Třebíz, Hořešovice, (Klobuky – viz poznámku výše), Hořešovičky a Zichovec. Pro zásobování obcí (místních částí) Lotouš a  Bílichov je nutné čerpání (řešení není součástí uvedeného projektu).

Realizaci uvedeného projektu doporučujeme v blízkém až střednědobém výhledu.

Změnou je návrh změny technického řešení podle bodu 2a) Zásad – Navrhuje se skupinový vodovod pro obce Zichovec, Třebíz, Bílichov, Hořešovice a Hořešovičky s napojením na stavebně povolený a realizačně připravený vodovod Panenský Týnec – Žerotín (Ústecký kraj, lounsko-jihovýchod). Toto připojení na skupinový vodovod je kratší (9km, z Jedomělic od Slaného 19 km) a tudíž levnější. Ze slánského vodovodu je v přípravě pouze vodovod do Pozdně a Líského a další pokračování není v dohledné době připravováno.

Orientační technické parametry:

Přivaděč Žerotín-Třebíz   7100m    DN 160 – 4032m,  DN 110 – 1100m   DN 90 – 1968m

Přivaděč Zichovec Bílichov      DN 90 - 1203m

Vodovod Bílichov   2417m       DN 75 – 928  m,   DN 63 -  1489 m

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Bilíchov nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub a z části pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

Obec má zpracovanou studii na splaškovou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 1,5km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 200EO.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody vody budou vypouštěny do bezejmenné vodoteče.

Obec Bílichov okres Kladno bude realizovat výstavbu nové splaškové kanalizace o přibližné délce 2,93 km a ČOV. Gravitační stoky jsou navrženy z kameninových/plastových (plnostěnné SN12) trub DN 250 a 300 a výtlačné řady z HDPE DN 50. Podružné řady gravitační jsou z trub plastových DN 150 a 200 a tlakové budou z HDPE DN 40. Bude zde navržena gravitační splašková kanalizační síť doplněná dvěma čerpacími stanicemi (k nim nové NN přípojky) a výtlačnými kanalizacemi. Kanalizace je svedena do nově navrhované čistírny odpadních vod s kapacitou pro 327 EO, která je navržena ve dvoulinkovém uspořádání. Recipientem vyčištěných odpadních vod bude Zlonický potok. Součástí výstavby ČOV bude nový úsek vodovodu v délce 424 m a nová el. přípojkav délce 644 m.

Navržená kapacita počítá i s plánovaným rozvojem obce.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.