CZ021.3209.2122.1000 	Světice

.1000.01 	Světice

identifikační číslo obce  16039

kód obce  16039

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Technické řešení ČOV

- Přehledná situace splaškové kanalizace

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 13.7.2017 – REGION – JIH

- Žádost obce Světice ze dne 9.10.2019

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část A (VRV, a.s., DHI, a.s., únor 2023)

- • Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část B (VRV, a.s., DHI, a.s., duben 2023)

- • Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření - Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)

- • Územní plán obce Světice

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Světice (367 - 402 m n.m.) leží jižně od Říčan. Jedná se o obec do 800 obyvatel se 107 objekty rekreačního bydlení (chaty). Obec má 1300 obyvatel, 420 popisných čísel pro trvalé bydlení a 50 evidenčních čísel pro rekreační objekty. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Recipientem je Říčanský potok. Území spadá k povodí řeky Vltavy. V obci je požární nádrž. Záměr na rozvoj obce není. Obec se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Světice je zásobována z vodovodu z vlastního vrtu, který je zdrojem vody. Kvalita vody je dobrá, pouze se provádí chlorace v zemním vodojemu 2 x 60 m3. Vodovodní síť byla uvedena do provozu v roce 1961. Délka vodovodních řadů v obci je 7,0 km z PE DN 110 včetně výtlačného řadu od zdroje do vodojemu. Na vodovodní síti je vybudováno 214 ks přípojek o celkové délce cca 2,4 km. Stávající vodovodní síť neumožňuje napojení všech obyvatel obce.Na vodovod je připojeno 600-700 obyvatel vč.rekreantů.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu v rámci projektu „Region – jih“. Zdrojem vody je Želivka. Odběrným místem pro skupinový vodovod je Brtnice (Velké Popovice) a odtud jsou vodovodní řady rozvedeny do zúčastněných obcí.

Obec Světice je zásobována pitnou vodou ze dvou zdrojů – ze skupinového vodovodu Region Jih (Želivka) a ze dvou vlastních zdrojů podzemní vody (studny).

Zásobování z SV Region Jih je provedeno přívodním řadem DN80 ze Všestar, zaústěného do VDJ Světice o objemu 100 m3, ze kterého je zásobován jak vodovodní řad Světice, tak čerpací stanice, která zásobuje obec Tehov.

Vlastní zdroje podzemní vody zajišťují zálohu, která v případě poruchy nebo odstávky umožní alespoň částečné zásobování obce. Zdroj je vybaven úpravnou vody s UV lampou a chlorováním.

Celková délka vodovodních řadů v obci je cca 10,55 km DN80 a DN100, celkový počet vodovodních přípojek je 270. Stávající vodovodní síť neumožňuje napojení všech obyvatel obce, dokud nebude vodovod rozdělen na 2 tlaková pásma s odpovídající kapacitou přivaděče od vodojemu a posílena kapacita vodojemu.

Provozovatelem vodovodu je obec Světice.

×××××

Obec Světice bude zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu Region-jih, kde zdrojem vody je Želivka (odběrné místo Brtnice). Délka přívodného řadu DN 200 ze Všestar bude 3000 m.

V obci bude provedeno rozšíření síťových řadů DN 100 a DN 80 v délce 1700 m.

V rámci úprav skupinového vodovodu Region – Jih dojde v obci Světice k následujícím úprvavám vodojem a čerpací stanice

- Přeložka řadu z VDJ Světice do ČS Světice o DN 90 a přeložka řadu B4 o DN 90. Tato stavba je navržena z důvodu navýšení kapacity skupinového vodovodu a možnost připojení dalších obyvatel v obcích za VDJ Světice, kde dochází k problémům s dodávkou pitné vody. Současný stav již dnes nevyhovuje na stávající počet připojených obyvatel a do odvolání je zastavena výstavba vodovodních přípojek v obci Tehov.

Opatření spočívá v realizaci technologické úpravy vystrojení armaturní komory VDJ Světice, které zajistí přepojení ČS Světice za VDJ Světice. Vzhledem k výškové poloze ČS Světice nad hladinou ve vodojemu vyžaduje její přepojení za vodojem výměnu čerpadel. Dále navrhované přepojení ČS vyžaduje přeložku části stávajícího vodovodního mezi VDJ Světice a ČS Světice v délce 10 m. V rámci provedení výkopových prací je navržena přeložka části řadu B4 (nátok do VDJ) v délce 11 m a zkapacitnění obou potrubí - potrubí HD-PE SDR11 De110 mm.

TECHNOLOGICKÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH VDJ SVĚTICE A ČS SVĚTICE (STROJNĚTECHNOLOGICKÁ ČÁST, ELEKTROČÁST VČETNĚ PŘELOŽEK POTRUBÍ HD-PE SDR11 De110x10 dl. 21 m)

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 10,5 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice 1. SčV, a.s. v Říčanech. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z   obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Obec má v plánu realizovat rozšíření stávající vodovodní sítě s napojením dosud nenapojených lokalit a optimalizací tlakových poměrů. V rámci rozšíření vodovodu se počítá i s napojením přiléhající části zástavby původně v k.ú. Otice (lokalita Nové Světice – cca 30 RD, již patří ke k.ú. Světice) a k.ú. Svojšovice (lokalita Hustopeče – cca 40 RD), náležící k obci Strančice, na vodovod Světice.

Část historických vodovodních řadů z let 1961–1983 bude nutno rekonstruovat.

V rámci úprav skupinového vodovodu Region – Jih je plánováno přímé napojení obce Tehov na vodovodní řad v obci Všestary. Tím by měla obec Světice sama garantované připojení z páteřního vodovodu, o které se nyní dělí s obci Tehov.

Navržené úpravy vodovodního systému obsahují rozšíření akumulace zemního vodojemu o 100 m3, výstavbu ATS s kapacitou 5 l/s, přívodního řadu HDPE DN100 v délce cca 0,53 km a nových zásobních řadů HDPE DN80, DN100 v celkové délce cca 3,5 km.

Akumulace VDJ Světice byla rozšířena výstavbou nového zemního VDJ o 100 m3. Pro stávající a výhledový počet obyvatel je však i toto rozšíření akumulace nedostatečné. Proto je v současném návrhu stavby zemního VDJ Na Hůře (2x200 m3) v k.ú. Tehov vyčleněna rezerva i pro zásobování obce Světice. Pitná voda z VDJ Na Hůře bude do spotřebiště Světice dopravována přes stávající vodovodní síť obce Tehov a přes VDJ Světice.

VDJ Na Hůře bude napojen na skupinový vodovod Region – Jih přes vodovodní řad v obci Všestary (ul. Mnichovická). Přiváděcí vodovodní řad (celkové délky 1371 m) povede ulicemi Mnichovická, Do Hůry, K Lesu, kde bude přes posilovací čerpací stanici vytlačena pitná voda do VDJ Na Hůře náležící již do k.ú. Tehov. Zásobní řad z VDJ (celkové délky 957 m) bude napojen na stávající vodovodní řad v ulici Panská. Úpravou vodovodní sítě přestane být obec Tehov zásobována přes ČS Světice. Stávající nekapacitní vodojem VDJ Na Veselkách bude nově sloužit pro zásobení horního tlakového pásma obce Tehov.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Světice má vybudovanou oddílnou gravitační kanalizační síť DN300 o délce 8378 m s odváděním odpadních vod na ČOV s projektovanou kapacitou 1600 EO. V současné době je na splaškovou kanalizaci napojeno 1100 obyvatel a občanská vybavenost obce. Látkové zatížení ČOV Světice představuje za roky 2017 až 2019 cca 1330 EO dle ukazatele CHSK. V roce 2019 již látkové zatížení představuje cca 1690 EO, čímže je překročena projektová kapacita ČOV na úrovni 1 600 EO. Stávající ČOV Světice v roce 2023 byla z kapacity 1600 EO rozšířena na stávající kapacitu 1990 EO. Jedná se typově o ČOV BIOCLEANER BC 850. Rozdělení ČOV na dvě samostatné linky umožňuje provoz čistírny odpadních vod i na menší kapacitu. Každá linka je schopná pracovat v režimu 30 – 150% zatížení. Technologie  mechanicko-biologické čistírny odpadních vod se separací fluidní filtrací integruje do kompaktního celku veškerého stupně čištění :

- mechanické předčištění

- biologické aktivní čištění s předřazenou denitrifikací,

- aerobní stabilizace kalu,

- reologické zahuštění a akumulace přebytečného kalu,

- měření průtoku vyčištěné vody s ultrazvukovou měřící sondou.

Přebytečný kal je přečerpáván do kalového hospodářství, které je vybaveno kalolisem.

Recipientem je Říčanský potok.

Tam, kde v obci není vybudována kanalizace, jsou odpadní vody akumulovány v bezodtokových odpadních jímkách a vyváženy do akumulační fekální jímky 10 m3, odkud jsou fekální vody přečerpávány do denitrifikační zóny ČOV.

Provozovatelem kanalizace a ČOV je firma Hofman, Obec Světice.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací DN 300 – DN 600 a systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Provozovaná ČOV je vyhovující na hranici svých kapacitních možností. Pro odkanalizování zbývající části obce je navrženo 3600 m splaškových kanalizačních stok DN 300, které budou napojeny na stávající větve splaškové kanalizace.

Obec má v plánu odkanalizování dosud nenapojených částí obce, které je podmíněné navýšením kapacity stávající ČOV. Návrh rozšíření stávající kanalizační sítě sestává z výstavby cca 0,8 km gravitační splaškové kanalizace PVC DN250, DN300, cca 0,6 km tlakové kanalizace PE DN50, 30 ks domovních čerpacích jímek a z intenzifikace stávající ČOV na cílovou kapacitu 2200 EO.

V rámci rozšíření kanalizace se počítá i s napojením přiléhající části zástavby původně v k.ú. Otice (lokalita Nové Světice – cca 30 RD, již patří ke k.ú. Světice) a k.ú. Svojšovice (lokalita Hustopeče – cca 40 RD), náležící k obci Strančice, na kanalizaci Světice. Do budoucna je počítáno ještě s napojením lokality „Hačalka“ v k.ú. Tehov u Říčan severozápadně od obce.