CZ021.3204.2110.0429 	Kořenice

.0429.02 	Chotouchov

identifikační číslo obce  06971

kód obce  06972

Změna 2018 je zapsána tučně modře.

Změna 2019 je zapsána tučně tmavě zeleně.

Změna 2023 je zapsána červeně.

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

- Prohlášení místní části ze dne 05/08/2003.

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 15. 5. 2018

- žádost obce ze dne 23.1.2019

- žádost o změnu PRVKUK ze dne 7.9.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Chotouchov (324 - 346 m n.m.) je místní částí obce Kořenice a nachází se jihozápadně od města Kolín. Jedná se o vesnickou zástavbu rodinných domů v zahradách. Východním okrajem Chotouchova, směrem na sever, protéká tok Polepka, na němž leží rybník. Na severu Chotouchova, již mimo zástavbu, pramení vodoteč, která se podle informací obecního úřadu jmenuje Chotouchovský potok. Tento potok nedaleko místní části ústí do Polepky. V centru Chotouchova se nachází malý rybník. Veškerá zástavba, s výjimkou několika objektů, se rozkládá na levém břehu Polepky. Výrazný rozvoj místní části se do budoucna nepředpokládá.

VODOVODY – zÁsobovÁnÍ pitnou vodou

Oproti Programu rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997 nedošlo k žádné změně v zásobování místní části Chotouchov pitnou vodou.

Místní část Chotouchov  není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování vodou soukromých zdrojů pitné vody. Kvalita vody je vyhovující.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Pokud by se místní části podařilo sehnat finanční prostředky, je v dlouhodobém výhledu možné napojení na přívodní řad Kutná Hora – Sázava (skupinový vodovod Kutná Hora). Voda je do skupinového vodovodu dodávána z ÚV Sv. Trojice.

V místní části Chotouchov je dle údajů z ČSÚ ke dni 4. 5. 2018 trvale hlášeno 187 obyvatel. Zájmem obce Kořenice je rozšířit vodovodní síť i do této místní části. Z obce Kořenice povede zásobovací řad, který bude dodávat pitnou vodu do Chotouchova i do Pučer. V Chotouchově se předpokládá výstavba cca 2,7 km vodovodního potrubí a zhruba 1,2 km zásobovacího řádu. Součástí stavby bude i vybudování přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Ruší se návrh změny z roku 2018, kde bylo navrhováno napojení společně s obcí Ratboř na skupinový vodovod Kolín.

Napojení zůstává na skupinový vodovod Kutná Hora – Sázava. V tímto napojením se již zpracovává projektová dokumentace. Tento způsob napojení je i součástí původní dokumentace při výstavbě SV Kutná Hora – Sázava, kde je s kapacitou pro připojení obcí uvažováno.

V místní části Chotouchov je navržena výstavba vodovodního řadu, který bude zhotoven v celkové délce 3,54 km. Nově budovaný vodovodní řad bude napojen na projektovaný vodovodní řad „Přivaděč pro stavbu vodovodu – Chotouchov- Kučery“ v délce 2,1 km.

Vodovodní řad bude postaven z potrubí DN110-PE 100 RC SDR 17, DN80-PE 100 RC

SDR 17, DN63-PE 100 RC SDR 17 a bude sloužit pro přívod pitné vody a v případě

nutnosti i požární vody pro stávající a nově vznikající rodinné domy. Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Součástí stavby bude i vybudování vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Současně bude probíhat výstavba vodovodního řadu i v místní části obce Kořenice – Pučery.

Vlastníkem vodovodního řadu pro veřejnou potřebu bude obec. Kořenice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

OdvedenÍ a ČiŠtĚnÍ odpadnÍch vod

Místní část Chotouchov nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou vypouštěny do septiků a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výrobna uzenin | horký | 17 | 0,85 | 0,34 | 0,31 | 0,62 | 0,05 | 0,03 | 0,01 |

Dešťové vody jsou z větší části odváděny dešťovou kanalizací a z menší systémem příkopů, struh a propustků. Kanalizace, která je ve správě místní části, byla vybudována z betonových trub na sraz.

×××××

S ohledem na velikost  této místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje a nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Kolín.

V místní části Pučery a Chotouchov je navržena výstavba tlakové kanalizace PE D63-D110 v celk. dl. 6283,0 m, 182ks vedlejších tlakových stok mat. PE D40-D50 v celk. dl. 2530,5m a ČOV pro 700 EO vč. odtokového potrubí mat. PP DN200 dl. 424,0 m do vodoteče IDVT10178885.

Pro vyčištění odpadních vod (pro místní část Pučery a Chotouchov) je navržena mechanicko - biologická čistírna pro 700EO. Technologie je umístěna v provozní budově v místní části Pučery.

ČOV bude napojena na veřejný vodovod samostatnou vodovodní přípojkou PE D63 dl.103,5m, na rozvod nn samostatnou elektro přípojkou.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Základní princip návrhu ČOV:

- strojní mechanické předčištění na rotačním bubnovém sítě s lisem

- rovnoměrné rozdělení vod na dvě biologické linky

- dostatečná kapacita objemu aktivačních nádrží s vysokým stářím kalu pro zajištění nitrifikačního procesu a aerobní stabilizace kalu

- rozdělení aktivačních nádrží na dvě samostatné technologické linky

- systému čištění ve skladbě D-N (denitrifikace-nitrifikace) s předřazenou denitrifikací s částečným odstraněním celkového dusíku

- vestavěné vertikální dosazovací nádrže pro úsporu prostoru a snížení investičních nákladů na stavební práce

- skladba zahušťovací a uskladňovací nádrže kalu pro dostabilizaci přebytečného kalu, jeho zahuštění a akumulaci před jeho odvezením, případně odvodněním na mobilním zařízení nebo budoucí napojení stacionárního strojního odvodnění

- systém provozu dmychadel 2+1 pro biologický proces, 1ks sloužící jako provozní rezerva (bude využito pro provzdušnění zahušťovací  a uskladňovací nádrže kalu)