CZ021.3207.2116.0705	Mnichovo Hradiště

.0705.05 	Hoškovice

identifikační číslo obce  09756

kód obce  40277

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3207.2116.0705.05 Hoškovice

PODKLADY

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

- Prohlášení obce ze dne 04/11/2003

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 5.6.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V místní části města Mnichovo Hradiště - Hoškovicích (235 - 245 m n. m.), ležících severovýchodně od Mnichova Hradiště je zástavba vesnického charakteru. Vesměs se jedná o rodinné domy a chalupy. Zástavba se rozkládá na svažitém terénu na soutoku potoka Nedbalky a bezejmenné vodoteče, které jsou v zástavbě zatrubněny.

Hoškovice se nacházejí v CHOPAV Severočeská křída a leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Dneboh. Vlastníkem a provozovatelem skupinového vodovodu je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno cca 95 % obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní studny. O kvalitě a množství vody v těchto studnách nemáme žádné informace.

Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Dneboh 100 m3 (267,0/265,0 m n.m.). Podrobný popis vodovodu je uveden u obce Dneboh.

Vodovodní síť je tvořena potrubím z polyethylenu. Potrubí z PE je ve vyhovujícím stavu a potrubí z litiny je podmíněně vyhovující. Tlakové poměry jsou ve vodovodní síti vyhovující.

×××××

Obec zůstane i nadále zásobována z vodovodu Dneboh, po stránce koncepční je zásobování obyvatel pitnou vodou dobře vyřešeno.

Zdroje v Dnebohu budou odstaveny a vodovod Dneboh bude v roce 2005 napojen na vodovod Mnichovo Hradiště. Z výtlačného řadu Sychrov – Mnichovo Hradiště bude provedena odbočka do Hoškovic, kde se propojí s vodovodní sítí. Přes síť Hoškovic bude plněn stávající vodojem Dneboh 100 m3 (267,0/265,0 m n. m.).

Ve výhledu je nutno přikročit k opravě litinového potrubí. Připojení zbývajících obyvatel obce na vodovod pro veřejnou potřebu si vyžádá dostavbu vodovodní sítě v obci.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část města Mnichovo Hradiště – Hoškovice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody od trvale/ přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a septicích a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny soustavou struh, příkopů a propustků do vodotečí.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje a s ohledem na velikost místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Mnichovo Hradiště.

Stávající septiky budou zrušeny.

Dešťové vody budou nadále odváděny soustavou struh, příkopů a propustků do vodotečí.

Sídlo Hoškovice bude odkanalizováno gravitačním kanalizačním systémem o celkové délce cca 1,5 km. Gravitační kanalizace bude vybudována z kameninových trub DN250. Na gravitační kanalizaci budou připojeny kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce

Kanalizační přípojky se budou skládat z veřejné a soukromé části. Veřejná část přípojky bude z kameninových trub, domovní část bude z PVC.

Splaškové odpadní vody z celých Hoškovic budou svedeny do centrální čerpací stanice odpadních vod, odkud budou čerpány výtlačným řadem HDPE o dl. 1,2 km do kanalizační sítě města Mnichovo Hradiště.

Do kanalizační sítě sídla Hoškovice budou zaústěny splaškové odpadní vody z Dneboha. Zaústění bude probíhat v koncové šachtě gravitační kanalizace při č.p. 63.

Čerpací stanice bude suchá jímka o průměru cca 2500 mm. Čerpání bude prováděno

systémem se separací pevných látek. Nadzemní část čerpací stanice bude tvořit elektropilíř, vstupní poklop a odvětrávací hlavice. K čerpací stanici bude nutné vybudovat přípojku NN.