## Díl 14 - Mělník
SOUHRNNÁ TABULKA
Díl 14 - Mělník
Obec | Místní část | Předmět změny | PRVKÚK |  | Technické hledisko |  | Poznámka
Hořín | Hořín | kanalizace | splašková tlaková kanalizace |  | úprava textu
Hořín | Brozánky | kanalizace | splašková tlaková kanalizace |  | intenzifikace ČOV z 1400EO na 1500 EO - IntenzifikaceČOV pův.PD 1400EO na 1500 EO,resp.z EO(CHSK)2022/23 1.048EO/1.500EO |  | Zdůvodnění navrhované kapacity ČOV (z textu uvedeného v kartě obce je zřejmé, že na ČOV Hořín jsou společně čištěny odpadní vody z obce Hořín a z obce Býkev, jedná se tedy o souč.1.048 obyv.dle CHSK a Qhmax.=5,2 l/sec,Q24=155m3/d) a uvedení konkrétních parametrů intenz.ČOV na 1500 EO dle CHSK-Cr a na Qhmax.=8 l/sec,resp. Q24=209m3/d dostavby ČOV vč.nového kalového hosp. viz Studie intenzifikace stávající ČOV Hořín (Tech. výpočty od fa AQUA-CONTACT vos Praha z 04/2024).
SOUHRNNÁ TABULKA – pokračování
Obec | Místní část | Počet řešených trvalých obyvatel | Předmět změny | Orientační náklad dle směrnice Mze CÚ 2002 | Orientační náklad dle směrnice Mze CÚ 2020 | Měrný náklad Kč/obyvatele CÚ 2020 | Doporučeno do změny
Hořín | Hořín | 301 + 343 cizinci | kanalizace - intenzifikace ČOV na 1500EO a na Q24 209m3/d, na Qh 8 l/s | x | x | 22906.4588 | ANO
Hořín | Brozánky | 254 | kanalizace - intenzifikace ČOV na 1500EO a na Q24 209m3/d, na Qh 8 l/s | x | 20570000 |  | ANO