CZ021.3203.2124.1035 	Černuc

.1035.01 	Černuc

identifikační číslo obce  02063

kód obce    02063

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Situace vodovodu 1:25000, zdroj VKM a.s. Kladno

- Studie odkanalizování obce Černuc, Miletice z 11/2022, zpracoval JAMIprojekt

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 1.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 3 km severozápadně od obce Velvary v nadmořské výšce 190 - 204 m n.m. Obcí protéká Vranský potok.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije cca 555 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

V obci je malý rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chalupách. V obci je zemědělská výroba.

Severně položená část obce (rozhranní tvoří silnice č.240) se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod, CHOPAV.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je zásobována pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu a zčásti i z domovních a obecních studní. Voda je dodávána ze systému KSKM z větve společné pro obce Kamenice, Budihostice, Chržín, Miletice, Černuc, Hospozín a Kmetíněves. Stávající vodovod umožňuje napojení všech obyvatel v obci.

Údaje o množství a kvalitě vody v domovních a obecních studních nejsou k dispozici.

V obci se nachází požární nádrž.

Recipient – Vranský potok

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Černuc, nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Název producenta odpadních vod - TAEM VOS a.s.

-produkované množství odpadních vod	2,08 m3/den

-znečištění BSK5	0,78 kg/den

-nerozpuštěné látky	0,72 kg/den

-CHSK	1,43 kg/den

-N-celk.	0,10 kg/den

-N-NH4 	0,07 kg/den

-P-celk.	0,03 kg/den

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových a kameninových trub a z části pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 5,75 4,5km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300, hlavní sběrná stoka bude podtlaková, v areálu ČOV bude zbudována vakuová stanice a sběrná nádrž. ČOV je navržena vegetační s vertikálními kořenovými filtry a recirkulací, velikost 496 EO, u ČOV bude uvažováno s případnou rezervou pro její rozšíření kapacity v budoucnu. ČOV bude doplněna technologií

pro srážení fosforu. Vzhledem k morfologii obce a vysoké investiční náročnosti je předpoklad, že v první etapě výstavby kanalizace nebudou napojeni všichni trvale žijící obyvatelé.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Protože se tato obec nachází částečně v chráněné oblasti přirozené akumulace vody Severočeská křída, navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny. Toto řešení je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na  čistírně a s jejich následnou likvidací..

Ze sběrné podtlakové nádrže budou šplaškové odpadní vody přečerpány nebo svedeny gravitačně do vícekomorového biologického septiku, bude kladen zvýšený důraz na kvalitní mechanické předčištění v rámci jeho konstrukce.

Po mechanickém kvalitním předčištění budou odpadní vody vedeny gravitačně přes pulzní šachtu na soustavu vertikálních fitlrů, které zastávají úlohu biofilmových reaktorů, s impulzním plnění vody. Ve vertikálních filtrech proběhne kvalitní nitrifikace. Spodní část vertikálního fitlru bude zatopená.

U každého vertikálního filtru bude na jeho výtoku sběrná šachta s umístěním oběhového čerpadla pro zpětnou recirkulaci v případě potřeby (přečištěné odpadní vody budou zpátky vráceny do pulzní šachty o projdou opětovně přes vertikální filtr).

Biologická část bude rozdělena do 2 samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. Modifikací technologické linky je i technologie se zvýšeným biologickým odstraňováním fosforu ( tzv. EBPR systém).

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody  budou vypouštěny do Vranského potoka.

Navržená kapacita vegetační ČOV je 496 EO  - umístěná v obci Černuc.

Splašková kanalizace gravitační/ tlaková je v celkové délce cca 5746 m.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.