CZ021.3206.2111.0488	Újezdec

.0488.01	Újezdec

identifikační číslo obce  17401

kód obce    17401

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 23.09.2003

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 23.09.2003

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Újezdec leží severovýchodním směrem od Kralup (cca 11 km) v nadmořské výšce 168 – 176  m n.m. Je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije 101 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

Obec má i rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v 8 chalupách a jedné chatě se zhruba 20 rekreanty.

Obcí protéká Újezdecký potok., který je v délce cca 80 m zatrubněn a v současné době je z 50% zanesen.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec je v současné době z převážné části zásobena pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu , někteří obyvatelé nadále využívají domovních a obecních studní. Kvalita vody ve studních nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. Vodovod umožňuje napojení všech obyvatel.

Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM VDJ Hostín – VDJ Dolany. Z tohoto přivaděče je veden gravitačně zásobní řad DN 150, kterým je přímo bez akumulace zásobována obec Netřeba (a Kopeč) a zásobní řad pokračuje dále do obce Újezdec.

×××××

V budoucnosti zůstane zachováno zásobování obce Újezdec pitnou vodou z vodovodu KSKM. Navrhujeme výstavbu nového věžového vodojemu Netřeba 60 m3 (220,06/218,0 m n.m.). Do věžového vodojemu Netřeba bude voda přivedena novou odbočkou DN 100 z řadu KSKM. Nově navrhovaný zásobní řad z věžového vodojemu Netřeba bude napojen na stávající zásobní řad DN 150 do obce Netřeba. Stávající přímé připojení obce Netřeba na řad KSKM bude zrušeno. Věžový vodojem Netřeba 60 m3 (220,06/218,0 m n.m.) bude sloužit jako zásobní dále pro obce Újezdec a Kopeč.

Výstavbu věžového vodojemu Netřeba však předpokládáme až v dlouhodobém výhledu. Do realizace tohoto opatření se systém zásobení nebude měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na  vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Újezdec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče Újezdeckého potoka. Trasa potoka je v obci v  délce cca 80m zatrubněna.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úžice.

V obci Újezdec je navržen tlakový systém splaškové kanalizace.

Celková délka tlakové kanalizace je 1596,0 m z materiálu PE DN 80. Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Celá obec je odkanalizována tlakovým způsobem, kdy každá nemovitost bude mít svojí domovní čerpací stanici.

Splaškové vody budou odváděny na nově budovanou ČOV pro 280 EO. Odtok z ČOV

bude gravitační a bude zaústěn do místní vodoteče.

Odpadní vody budou na novou ČOV pro 280EO odváděny oddílnou kanalizací. Koncepce čištění odpadních vod zahrnuje výstavbu hrubého předčištění následovaného biologickým stupněm ČOV. Biologický stupeň ČOV je navrhován na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku. Systém je dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách.