CZ021. 3211. 2120.0833	Lazsko

CZ021. 3211. 2120.0833.01 	Lazsko

identifikační číslo obce  07942

kód obce  07942

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2120.0833.01 Lazsko

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 11.8.2003

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Lazsko

- Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (AQUA Příbram spol. s .r o. - p. Převrátil)

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 31.7.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Lazsko se nachází jižně od Příbrami, v nadmořské výšce 524 - 529 m n m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domů v zahradách.

Východně od obce protéká Hrádecký potok na kterém jsou rybníky Hubenovský, Pustý a Hošek. Přímo v obci je jedna malá vodní nádrž.

Obec se nachází v oblasti vysokého rizika výskytu radonu.

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Lazsko je v současné době z části zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu., který má ve správě AQUA Příbram.

Do Lazska je v současné době pitná voda dopravována gravitací z vdj. Kozičín 21000 m3 (613/609,3 m n.m.). Před vodojemem Vojna je umístěna posilující čerpací stanice, která čerpá vodu do tohoto vodojemu. Z vdj. Vojna je voda gravitačně vedena přes vdj. Kamenná 1100 m3 (591,0/587,05 m n.m.) do obce Kamenná. Na rozvodnou vodovodní síť této obce navazuje řad, kterým se pitná voda přivádí do obce Lazsko.

Alternativně je možné přivádět vodu ze skupinového vodovodu Příbram z úpravny vody Hatě. Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vdj. Háje - pitný 2150 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna do vdj. Vojna 1160 m3 (602,7/598,7 m n.m.).

V letech 2000 – 2002 proběhla dostavba rozvodné vodovodní sítě. V obci bylo vybudováno nové PE potrubí o DN 110 a délce cca 170 m a PE potrubí o DN 90 a délce cca 360 m.

Z této větve skupinového vodovodu jsou zásobeny ještě tyto obce: Žežice, Brod, Lešetice,  Kamenná, Zavržice, Třebsko a Modřovice.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních není známé, kvalita vody není dobrá.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ve vazbě v budoucnu. bude korespondovat s výstavbou obce.

Uvažuje se o výměně přívodního řadu, který je ve špatném technickém stavu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lazsko má vybudovanou oddílnou kanalizační síť., na kterou je napojeno 97% trvale bydlících a 68 % přechodně bydlících obyvatel obce . Kanalizace, kterou provozuje AQUA Příbram s.r.o., Kanalizace byla vybudována z trub a PVC DN 200 - 300 a má celkovou délku cca 2,010 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto oddílnou kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod s kapacitou 40 m3/den.

Splaškové vody jsou přiváděny na hrubé předčištění, vybavené ručně stíranými česlemi a štěrbinovým lapákem písku. Předčištěné odpadní vody přitékají do štěrbinové vyhnívací nádrže. Ze štěrbinové nádrže je voda vedena přes měrný žlab do trojice stabilizačních nádrží s postupným přítokem (plocha ve dně 5,5x25,3 m, 5,5x56,6 m, 5,5x56,6 m). Odtud je vyčištěná voda vedena odpadním potrubím do Hrádeckého potoka.

Zbývající odpadní vody jsou shromažďovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na stávající ČOV v obci.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. Číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ligmet a.s. | Kovošrot- dřevovýroba | 78 | 17,700 | 3,380 | 1,280 | 6,160 | 0,448 | 0,280 | 0,112 |

Firma Ligmet a.s. čistí své odpadní vody na vlastní čistírně odpadních vod CFR 10.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Byla vybudována z betonových trub DN 300 v celkové délce 900 m.

×××××

Kanalizace se bude dále rozšiřovat s výstavbou v obci.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Firma Ligmet a.s. bude i nadále čistit své odpadní vody na vlastní čistírně odpadních vod CFR 10.

Je navržena kompletní intenzifikace ČOV, včetně stavebních úprav a výměny  celé

technologie ČOV. Intenzifikace ČOV je navržena na zatížení dle ukazatele BSK5 pro 350 EO. Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného kalového sila. Koncepce zpracování vyprodukovaného kalu je založena na jeho gravitačním zahuštění a aerobní stabilizaci. Po zahuštění bude stabilizovaný kal odvážen v tekutém stavu k další likvidaci. Kalová voda ze zahuštění kalu bude zaústěna zpět do biologického procesu. ČOV bude doplněna technologií pro srážení fosforu.