CZ021.3201.2125.1110 			Načeradec

.1110.01			Načeradec

identifikační číslo obce  10099

kód obce 10099

Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2016 je zapsána červeně.

Změna 2020 je zapsána tučně červeně.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- přehledná situace vodovodu Načeradec, 1:2880

- geometrický plán umístění nového VDJ, Geodezie Praha, 9/1983

- geometrický plán umístění starého VDJ, Geometra Benešov, 10/1995

- katastrální mapa s vyznačením vedení vodovodu

- tabulka soupisu vodovodních řadů – poskytnuto provozovatelem

- protokol o rozboru vzorku  pitné vody ze dne 9.9.2002

  - Žádost o změnu ze dne 29.6.2015

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2016

- Návrh na změnu PRVKÚK ze dne 23. 6. 2020

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 20.4.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		480 – 533 m n. m.

- chráněné území				CHKO Blaník

- průmysl a zemědělství:			Agrodružstvo Načeradec – 50 zaměstnanců

- Kovovýroba – 25 zaměstnanců

- Recta Načeradec – 10 zaměstnanců

- Soukromý sektor – drobní živnostníci

- Blanické strojírny – 20 zaměstnanců

- UNIKO Pacov – 12 zaměstnanců

- recipient					Brodec

Obec Načeradec se nachází jižně od města Vlašim (cca 9 km) v chráněné krajinné oblasti  „Blaník“. Zástavba obce je tvořena RD. V obci jsou pracovní příležitosti v zemědělské výrobě (Agrodružstvo) a v kovovýrobě (Blanické strojírny, UNIKO Pacov). Obec má významnější rekreační funkci – 115 chalup.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace. Místní část se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce stanovené rozhodnutím č. j. Vod/1207/72 dne 28.4.1972.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel obce Načeradec a 100% obyvatel místní části Olešná. Vlastníkem vodovodu je obec Načeradec a provozovatelem je VHS Benešov s.r.o.

Vlatníkem vodovodu je Městys Načeradec a provozovatelem jsou Načeradské služby s.r.o.

Zdroje pitné vody pro obecní vodovod jsou:

Prameniště I „Vinohrad“– jímací zářezy s vydatností prům. 0,3 l/s, rok uvedení do provozu 1940 - 42.

Prameniště II „Holý vrch“ - jímací zářezy s vydatností prům. 0,6l/s, rok uvedení do provozu 1944 - 46.

Prameniště III „Pod Černým lesem“ – studna S1, S2, S3 s max. vydatností 1,5 l/s, rok uvedení do provozu 1971.

Další zdroj vody který není v současné době využíván jsou vrty Na 1 a Na 2 o max. vydatností 0,25 l/s a 0,5 l/s, rok uvedení do provozu 1971.

Z prameniště I je voda gravitačně vedena řadem – ocel DN 60, délka 715 m, a PE DN 90, délka 435 m – do vodojemu „Vinohrad“.

Do vodojemu „Pod Černým lesem“ je voda jednak čerpána z prameniště III (studny S1, S2 a S3) a příváděna řadem – PE DN 90, délky 390 m. Z prameniště II je voda vedena gravitačně řadem – litina DN 50, délka 400 m.

Oba vodojemy jsou propojeny řadem – PE DN 90, délka 1075 m.

Vodojem „Vinohrad“ - zemní, 1 x 80m3, max. hladina 551,3 m.n.m., dno VDJ 548,3 m.n.m. Hygienické zabezpečení chloranem sodným. Rok uvedení do provozu 1942.

Městys plánuje v r. 2016 - 2018 ve vodojemu ,,Vinohrad,, instalaci zařízení na analogové měření hladiny vody ve vodojemu + dálkové přenosy naměřených údajů + programovatelné relé pro indikaci havarijních stavů.

Vodojem „Pod Černým lesem“ - zemní, 1 x 100m3, max. hladina 548,3 m.n.m., dno VDJ 545,0 m.n.m., hygienické zabezpečení chloranem sodným, rok uvedení do provozu 1976.

Rozvodné řady: litina, DN 60 až 100; PE DN 90 až 110; ocel, DN 60; celková délka v obci je 10,289 km.

V původní zástavbě obce Načeradec je vodovodní řad  z části proveden z litinového potrubí. V ulici Vlašimská a dále pak krátké úseky v ulicích Vožická, Zámecké náměstí, Na Podolí, Karlovská, Dlouhá, U Školky, U Studánek, Panská a Kučerka jsou vodovodní řady po rekonstrukci provedeny z PVC.  Vodovodní řady v nové zástavbě v obci Načeradec v části Vinohrad jsou provedeny z PVC.

V rozboru vzorku pitné vody ze dne 9.9.2002 nebylo zjištěno nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

………………………

V obci se rovněž nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou.

Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových vodovodních řadů.

Výhledově (r. 2017- 2022) navrhujeme rekonstrukci a výměnu litinových a ocelových vodovodních řadů z důvodu jeiich stáří a časté poruchovosti, případně propojení (zokruhování) jednotlivých větví vodovodního vedení a posílení vodních zdrojů o nově zbudované kopané nebo vrtané studny, z důvodu nedostatku vody ve stávajících zdrojích v důsledku zvýšené spotřeby v závislosti na vzrůstající výstavbě rodinných domů v městysi a vzhledem ke stále většímu a častějšímu suchému období v letních měsících, včetně jejich napojení na zásobní řad a přívodu zdroje el. energie (kabelové vedení) k těmto novým studním a výkup pozemků, pokud budou zásoby vody nalezeny na pozemcích v soukromém vlastnictví.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternou ze zdroje Horní Lhota (Načeradec). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je plánované využití kapacity Vodárenské soustavy Jižní Čechy a přivedení vody do oblasti městyse Načeradec, kde vlivem suchých období dochází z významnému poklesu vydatnosti stávajících zdrojů podzemní vody. Tím dojde v dané oblasti ke zvýšení spolehlivosti centrálního zásobování pitnou vodou.

Plánuje se výstavba vodovodního přivaděče PE DN80 o celkové délce 12,7 km, který bude u obce Janov u Mladé Vožice napojený na projektovaný přivaděč vodárenské soustavy Mladovožicko, který bude napájený ze systému Vodárenské soustavy Jižní Čechy (VSJČ).

Trasa je vedena přes k.ú. obcí Janov, Běleč, Vilice, Daměnice, Olešná a Načeradec. Předpokládá se, že tyto obce budou také napojeny z řadu Načeradec. O napojení má zájem i městys Louňovice pod Blaníkem.

Součástí stavby je 1ks čerpací stanice o výkonu 3 l/s.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci se nachází dešťová kanalizace - bližší údaje nebyly poskytnuty.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

Po odvádění odpadních vod v obci Načeradec a místní části Olešná byla vybudována gravitační oddílná kanalizační síť a prakticky veškeré odpadní vody z domácností, občanské vybavenosti (služeb) a výrobní činnosti jsou odkanalizovány splaškovou kanalizací. Celková délka dopravních cest stokové sítě je cca 7,5 km. Na síti jsou 2 čerpací stanice přečerpávající odpadní vody z části kanalizační sítě do gravitační kanalizace, třetí čerpací stanice je součástí objektu ČOV.

V roce 2011 byla do zkušebního provozu spuštěna ČOV Načeradec. Odpadní vody z gravitační oddílné kanalizace obce Načeradec a obce Olešná jsou přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV Načeradec 750 EO (v místní části Olešná).

Základní údaje ČOV Načeradec:

- užitný objem čerpací jímky (ø 2,5 x 3,4m) 		16,7 m3

- užitný objem jímky svážených vod (ø 2,5 x 2,7m) 	13,2 m3

- objem denitrifikační nádrže (2,8 x 4,8 x 4,6 m)		61,8 m3

- objem nitrifikační nádrže (8,2 x 4,8 x 4,6 m)		137,8 m3

- objem dosazovací nádrže (2,8 x 4,8 x 4,6 m)		43,2 m3

- plocha dosazovací nádrže (ø 4,6 m)			16,6 m2

- užitný objem zahušťovací nádrže kalu (2,8 x 1,8 x 4,6 m) 	23,2 m3

- užitný objem uskladňovací nádrže kalu (8,2 x 1,8 x 4,6 m) 	67,9 m3

Odpadní voda je na ČOV přiváděna oddílnou kanalizační sítí do lapáku štěrku a písku. Štěrk a písek sedimentují na dno a pomocí feka – vozu je obsah načerpán a odvezen k další likvidaci. Odpadní voda, zbavená štěrku a písku, dále natéká gravitačně na vstupní čerpací stanici.

Čerpací jímka slouží pro vyrovnání nátoku odpadních vod a čerpání odpadních vod do hlavní technologické linky. Přítok do čerpací jímky je kalizačním gravitačním potrubím DN 300.

V čerpací jímce je vústění přítokového potrubí osazen česlicový koš. Česlicový koš je opatřen vodícími tyčemi a zároveň je pro manipulaci s košem nad čerpací jímkou umístěno zvedací zařízení.

Dále jsou v čerpací jímce umístěna dvě řezací čerpadla, která slouží pro přečerpávání splaškových vod do objektu ČOV. Čerpadla jsou provozována automaticky podle výšky hladiny v čerpací jímce. Spínají samostatně (1+1), tak aby maximání čerpané množství na ČOV nebylo vyšší než 4,5 l/s (resp. 16,2 m3/h). Čerpací jímka je opatřena UV snímačem výšky hladiny vody. Pro manipulaci s čerpadly je nad čerpací jímkou umístěno zvedací zařízení.

Dále je čerpací jímka opatřena havarijním přepadem a obtokem potrubím DN300. Toto potrubí je napojeno na lovou šachtu a odtokovou kanalizaci za ČOV a zaústěno přes měrný žlab a vyústní objekt do recipientu.

Jímka svážených vod nemá provzdušňovací systém, a zároveň je v ní osazeno pouze 1 čerpadlo, které čerpá veškeré dovezené vody do ČOV, proto nelze na tuto ČOV dovážet vody se zahnilým kalem. Při svozu je tedy potřeba dbát na to, aby byly z jímek sváženy pouze odsazené vody, bez kalu. Maximální množství svážených vod se pohybuje kolem 5 % z Q24, to je cca 6 m3/d.

Aktivační část čístírny sestává z jedné linky, ve které je denitrifikační, nitrifikační a dosazovací nádrž.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě společné s místní částí Olešná, která je součástí Načeradce.

Oddílná kanalizace v celkové délce 4,5 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Brodce.