CZ021.3203.2124.1035 	Černuc

.1035.03 	Miletice

identifikační číslo obce  02065

kód obce    02063

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

- Situace vodovodu 1:25000, zdroj VKM a.s. Kladno.

- Studie odkanalizování obce Černuc, Miletice z 11/2022, zpracoval JAMIprojekt

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 1.8.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část se nachází 2 km severně od obce Velvary. Leží v nadmořské výšce 202 - 220 m n.m.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije 188 trvale bydlících obyvatel (k roku 2021). Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku.

Obec má malý rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chalupách. V obci je minimální počet pracovních příležitostí, je zde zemědělská výroba.

Místní část se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část je zásobována pitnou vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu a zčásti i z domovních a obecních studní. Voda je dodávána ze systému KSKM z větve společné pro obce Kamenice, Budihostice, Chržín, Miletice, Černuc, Hospozín a Kmetíněves. Stávající vodovod umožňuje napojení všech obyvatel v obci.

Údaje o množství a kvalitě vody v domovních a obecních studních nejsou k dispozici.

V obci se nachází požární nádrž.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. Předpokládá se dostavba vodovodní sítě tak, aby všichni obyvatelé byli připojeni na vodovod pro veřejnou potřebu. Dále se předpokládá rozšiřování vodovodní sítě v souvislosti s rozvojem obce.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část Miletice, která se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Čepel, nemá v současnosti vybudovaný systém  kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody  jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových a kameninových trub DN 300 až DN 600 a z části pomocí systému příkopů, struh  a  propustků do povodí místní vodoteče Vranského potoka.

×××××

V obci navrhujeme splaškovou oddílnou kanalizaci v celkové délce cca 2,2 km v profilech DN250 -DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 200EO.

V obci není vhodná vodoteč, z tohoto vyplývá potřeba vyšší účinnosti čištění odpadních vod.

Celý intravilán obce lze gravitačně odkanalizovat, splašková odpadní vody by byly svedy podél hlavní silnice na jih (cca 220m) pod obec na pozemek obce parc.č. 668, zde je možné vybudovat vhodný areál pro ČOV.

Je navržena vegetační ČOV o velikosti 200 EO s vertikálními kořenovými filtry a recirkulací, u ČOV bude uvažováno s případnou rezervou pro její rozšíření kapacity v budoucnu.

Na nátoku na ČOV budou vody mechanicky předčištěny ve vícekomorovém biologickém septiku, bude kladen zvýšený důraz na kvalitní mechanické předčištění v rámci jeho konstrukce.

Po mechanickém kvalitním předčištění budou odpadní vody vedeny gravitačně přes pulzní šachtu na soustavu vertikálních fitlrů, které zastávají úlohu biofilmových reaktorů, s impulzním plnění vody. Ve vertikálních filtrech proběhne kvalitní nitrifikace. Spodní část vertikálního filtru bude zatopená.

U každého vertikálního filtru bude na jeho výtoku sběrná šachta s umístěním oběhového čerpadla pro zpětnou recirkulaci v případě potřeby (přečištěné odpadní vody budou zpátky vráceny do pulzní šachty o projdou opětovně přes vertikální filtr).

Přebytečný kal z biologického septiku bude odvezen na blízkou ČOV s kalovým hospodářstvím.

Vyčištěné odpadní vody by bylo třeba pod obcí likvidovat vsakováním, přečištěné vody tak budou nejdříve vedeny před zasáknutím přes mokřadní biotop. Biotop bude mít vlastní recirkulaci s vertikálním kořenovým filtrem.

Parametry bezpečného vsaku u nádrže nepřekročí celkově 15 m3/den v souladu s ustanovením § 38 vodního zákona.

Navržená kapacita ČOV je 200 EO.

Splašková gravitační kanalizace je v celkové délce cca 2200 m.

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.