CZ 021.3209.2122	.0966            Hrusice

.0966.01       Hrusice

identifikační číslo obce  04865

kód obce  04865

### Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

- Žádost společnosti PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem z 24.6.2009

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Hrusice leží 2 km jižně od Mnichovic, v nadmořské výšce 420 m.n.m. Recipientem je Hrusický potok. Obec má nízkopodlažní zástavbu rodinnými domy. V obci je 411 chat s 1.200 rekreanty a 20 chalup s 60 rekreanty. Dále je zde penzion s 38 lůžky. V obci probíhá změna užívání na trvalý pobyt. Je zde umístěna požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci je vodovod  pro veřejnou potřebu. ve správě AQUACON  Benešov. Na vodovod je připojeno 380 trvale bydlících a 100 rekreantů. Zbytek obyvatel je zásobováno pitnou vodou z domovních a obecních studní v nedostatečném množství a kvalitě.Voda obsahuje dusičnany a bakteriologické znečištění.Obec má zájem o připojení všech obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu a v současné době je zkolaudován vodovod pro část Hrušov a připravuje se provedení vodovodních přípojek. Vodním zdrojem je vrtaná studna situovaná v nejsevernější části obce v údolí Hrusického potoka.Ve vrtu ( kapacita  1 l/ s.) je osazeno čerpadlo a výtlačným řadem je voda přivedena do vodojemu 2x50 m3. Dno vodojemu je 415m.n.m. Součástí vodojemu je i úpravna vody ( kapacita 1l/ s.) Z vodojemu je veden gravitační zásobní řad. Na vodovodní síť je v obci Hrusice napojen i vodovod pro Hrušov, který je oddělen od Hrusic dálnicí.

Potřeba vody pro obec: 140m3/d

×××××

Navrhuje se výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu na doplnění síťových vodovodních řadů v obci z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce 2,7 km.

Změnou je návrh na doplnění plánované dostavby vodovodu o nutné rozšíření stávajícího vodního zdroje (novou vrtanou studnou), rekonstrukci a rozšíření stávající úpravny vody (2 l/s) a rozšíření stávající akumulace pitné vody ve vodojemu dostavbou třetí komory o objemu 50m3.

Návrh spočívá ve výstavbě nového přiváděcího řadu, který zajistí pitnou vodu pro obyvatele obce. Z důvodu výškového umístění VDJ Peleška a VDJ Hrusice je součástí návrhu čerpací stanice, která zajistí spolehlivé plnění VDJ Hrusice. Obec bude napojena na nadřazený vodovodní systém neboli napojení na VDJ Peleška, který je zásoben z přiváděcího řadu Čtyřkoly – Sedlčany neboli z přivaděče Javorník – Benešov.

V současné době je obec zásobena ze zemního vodojemu s akumulací 2x50 m3, tento objem je nyní na hranici své kapacity a není možné zásobení dalších obyvatel. Z těchto důvodů bylo navrženo zkapacitnění vodojemu o 100 m3, neboli o akumulaci 1x 100 m3.

Přiváděcí řad je navržen PEHD 100RC SDR11 D110 a vede především přes intravilán obce Senohraby a Hrusice. V souběhu s vodovodem je navržen sdělovací kabel, který zajistí komunikaci mezi navrhovanou ČS a VDJ Hrusice.

Realizace vyžaduje následující technická opatření:

• Výstavba přiváděcího řadu

o PEHD 100 RC SDR11 D110, dl. 4 642 m

• Zkapacitnění VDJ Hrusice o další akumulaci o objemu 100 m3

• Čerpací stanice pro dodávku vody do vodojemu

o Q= 3,3 l/s

o H= 35 m

o 1+1 (100% záloha)

• Propoj ČS a VDJ Peleška

o PEHD 100 RC SDR11 D110, dl. 8 m

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 5,9 m3/den cisternami ze zdroje Mnichovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec nemá splaškovou kanalizační síť. Veškeré splaškové odpadní vody jsou svedeny do žump (99%), které jsou vyváženy. 2 RD mají domovní mikročistírnu (1%).

Dešťová kanalizace je uložena podél komunikace ve východní a západní části obce a je vyústěna u Hrusického  rybníka do obtoku Hrusického potoka.Část dešťové kanalizace východní oblasti je vedena gravitačně na okraj obce a odtud je propustkem pod dálnicí napojena do bezejmenné vodoteče a dále do Mnichovky.Celková délka dešťové kanalizace je cca 300 m v betonových rourách o profilu 50 cm.

×××××

Pro odkanalizování obce navrhujeme oddílnou splaškovou kanalizaci. Splaškové vody budou likvidovány na místní ČOV s návrhovou kapacitou do 2000 EO. Vyčištěná voda bude odváděna do Hrusického potoka. Obec se nachází v PHO vodního zdroje 1. a 2. stupně, kvalita čištění odpadní vody bude odpovídat požadovaným hodnotám.

V obci Hrusice bude vybudována oddílná splašková kanalizace z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 4,7 km. Část obce bude odkanalizována do čerpací stanice odpadních vod s výkonem čerpadla 4,0 l/s a s výtlakem DN 80 v délce 1,5 km.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.

Hrubé předčištění je navrženo v  provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.

Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. U menších velikostí ČOV lze aktivaci provozovat jen jako nitrifikaci, u větších pak jako nitrifikaci s denitrifikací. Pro separaci kalu je uvažována dvojice dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem.

Kalové hospodářství tvoří u menších ČOV jedna uskladňovací nádrž pro anaerobní dostabilizaci kalu. U větších ČOV je variantně uvažováno s rozdělením nádrže na část pro aerobní dostabilizaci kalu a část na uskladnění kalu. Stabilizovaný kal bude odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu.

Chod čistírny bude ovládán řídící jednotkou.

Recipientem bude Hrusický potok.

Změnou je úprava koncepce odkanalizování obce, a to kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace s odvedením splaškových odpadních vod k likvidaci na stávající ČOV Senohraby. Navrhovanou stavbou by byla odkanalizována i místní část Hrušov, těsně sousedící s obcí Senohraby. Je uvažováno s výstavbou gravitační kanalizace DN250 v celkové délce cca 7,7 km, tlakové kanalizace DN50 v dl. cca 0,7 km, celkem 5ks čerpacích stanic odp. vod o kapacitě 2 l/s, 2ks čerpacích stanic odp. vod o kapacitě 5 l/s a výtlaků DN50, 80 a 100 v celkové délce cca 2,8 km.