,

CZ021. 3211. 2120.0821	Hudčice

CZ021. 3211. 2120.0821.01 	Hudčice

identifikační číslo obce  04923

kód obce  04923

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021. 3211. 2120.0821.01 Hudčice

PODKLADY

- Prohlášení ze dne 3.10.2003

- PRVKUK okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 29.6.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Hudčice se nachází jihozápadně od Příbrami v nadmořské výšce 494 - 498 m n m.. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou.

Obcí protéká Mlýnský potok, na kterém jsou, přímo v obci, dva rybníky. Do jednoho z rybníků přitéká od jihu bezejmenná vodoteč, která je na území obce zatrubněná.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Hudčiceje v současné době zásobena pitnou vodou z domovních studní. Vydatnost vody ve studních je dostatečná. Kvalita vody ve studních není známa.

×××××

Do budoucna i nadále předpokládáme zásobování obyvatel pitnou vodou z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studnách a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Hudčice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

| Poř. Číslo | Název producenta | Charakter výroby | Počet zam. | Množ.OV m3/den | BSK5 kg/den | NL kg/den | CHSKCr kg/den | N - celk. kg/den | N - NH4+ kg/den | P - celk. kg/den |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kámen Hudčice | Kamenická výroba | 90 | 4,500 | 1,800 | 1,650 | 3,300 | 0,240 | 0,150 | 0,060 |

Dešťové vody z větší části obce jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Zbytek je odváděn dešťovou kanalizací v celkové délce cca 600 m. Bližší údaje nejsou známy. Kanalizace je ve správě obce.

Obec má zpracované zadání na kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

×××××

V obci Hudčice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,470 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Mlýnského potoka.

Záměr předpokládá zmenšení rozsahu stavby oproti stávajícímu znění. Navržené technické řešení předpokládá výstavbu nové splaškové kanalizace, včetně tlakové v celém intravilánu obce, ukončené v mechanicko-biologické aktivační čistírně odpadních vod na východním okraji obce v lokalitě dle ÚPD. Odpadní vody na čerpací stanici ČOV budou přiváděny gravitační splaškovou kanalizací z obce. Trasy kanalizace z plastových rour budou vedeny převážně po veřejných pozemcích v zástavbě obce, pouze přivaděč k čistírně a stoka do horní části obce jsou navrženy po zemědělských pozemcích. Předpokládá se výstavba aktivační čistírny v monolitických železobetonových nádržích, zakrytých jednoduchým stavebním objektem, s kapacitou umožňující omezené dovážení odpadních vod z obytných objektů v místní části Slavětín. Je navržena jednolinková čistírna pro 450 EO, která umožní výhledové napojení rozvojové zástavby dle územního plánu. ČOV bude doplněna technologií

pro srážení fosforu. Celkem délka kanalizačního řadu se předpokládá ve výši 3214 m další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Technologická sestava čistírny odpadních vod je následující:

- vstupní čerpací stanice

- mechanické předčištění

- biologické aktivační čištění s denitrifikací

- separace v dosazovací nádrži

- aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

- měrný objekt

- jímka dovážených odpadních vod