CZ021.3206.2114	.0563		Hořín

.0563.02  	Brozánky

identifikační číslo obce  04532

kód obce    04533

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

### CZ021.3206.2114.0563.02 Brozánky

# PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Jednání se starostou obce

- PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

- Územní plán obce zpracovaný firmou Archika

- Situace kanalizace a ČOV zpracovaná firmou Hydroprojekt a.s.

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 1.8.2023.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Brozánky  (158 - 164 m n.m.) leží západně od Mělníka v rozlehlé soutokové oblasti Vltavy a Labe. Obě řeky, které původně v oblasti soutoku melandrovaly ve vlastních náplavech a měnily často svá koryta, jsou nyní stabilizovány regulací. Území je odvodňováno Hořínskou strouhou (Mlýnský potok), která je levostranným přítokem Labe. Zástavba místní části navazuje na zástavbu obce Hořín a je tvořena nízkopodlažními domy venkovského typu a zemědělskými usedlostmi.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Místní část Brozánky je zásobována pitnou vodou z vodárenského systému KSKM.Z prameniště Liběchovka je voda čerpána do vdj.Rymáň 2×1500 m3 (259/254 m n.m.), odkud je vedena gravitačně řadem DN 500 do mělnického vdj.pod Chloumkem. Na tento řad je odbočkou napojen vdj.Vehlovice 2×1500 m3 (234/229 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro zásobování obcí na levém břehu Vltavy. Z vdj.Vehlovice je veden gravitační zásobní řad DN 500/400 do Dolních Beřkovic a do Vliněvsi. Z Vliněvsi pokračuje zásobní řad profilem DN 300 k obci Brozánky, kde odbočkou DN 150 jsou napojeny Hořín a Brozánky.

Vodovodní síť je vybudována z hrdlovaných trub PVC DN 90 a DN 110.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Boží Voda – Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou akumulovány v žumpách a příležitostně vyváženy na zemědělské pozemky. Mnohdy, především v okrajích zástavby, jsou však rozličným způsobem odváděny podle podmínek vlastníka nemovitosti po sedimentaci a částečném biologickém vyčištění v žumpě buď do systému dešťového odvodnění nebo do drenážního podmoku. Vzhledem k dobré propustnosti jak půdního krytu, tak podloží, proniká značná část těchto vod do podloží.

V obci je vybudována splašková tlaková kanalizace, na kterou je napojena také splašková kanalizace obce Hořín a obce Býkev. Tyto splaškové vody jsou dále odváděny na stávající ČOV o kapacitě 1400 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Hořínské strouhy.

Dešťové vody jsou částečně odváděny krátkými úseky dešťové kanalizace z betonových trub DN 300 a DN 400 a částečně odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Mlýnského potoka.

×××××

V obci se navrhuje rozšiřování splaškové kanalizace dle potřeb a rozvoje obce. Kapacitní parametry současné čistírny již nejsou vyhovující, tudíž je navržena modernizace ČOV s cílovou kapacitou 1500 EO. ČOV bude rozšířena o novou biologickou linku. ČOV se nachází v m.č. Brozánky.

V místní části Brozánky je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem tlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 2,2 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 100.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Hořínské strouhy.