CZ021.3201.2125	.1110 	Načeradec

.1110.04	Horní Lhota

identifikační číslo obce  .04326

kód obce 10099

## CZ021.3201.2125.1110.04 	Horní Lhota

Změna 2016 je zapsána červeně.C

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

1.3201.2125.1110.07 	Pravětice

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- katastrální mapa s vyznačením vedení vodovodu

- protokol o rozboru vzorku pitné vody ze dne 9.9.2002

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 27.6.2016

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 20.4.2023

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

- výškové umístění území obce		580 – 606 m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:			Zemědělské družstvo – 20 členů

- Agro Družstvo Načeradec, Statek Novotinky

- recipient					Hornolhotský potok

Obec Horní Lhota se nachází jižně  od města Vlašim (cca 12 km). Zástavba obce je soustředěná většinou rodinnými a nízkopodlažními domy. S výrazným rozvojem obce se nepočítá. V obci působí zemědělské družstvo s dvaceti zaměstnanci, Agro Družstvo Načeradec, Statek Novotinky.

Obec plní též rekreační funkci.

Místní část se nachází v ochranném pásmu III. stupně vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce stanovené rozhodnutím č. j. Vod/1207/72 dne 28.4.1972.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem vodovodu je obec městys Načeradec. a provozovatelem je VHS Benešov s.r.o. jsou Načeradské služby s.r.o.

Zdroje pitné vody pro obecní vodovod jsou studny, z nichž jedna je sběrná. Maximální vydatnost dvou studní je 1,7 l/s, uvedeno do provozu 1980. V rozboru vody z vodovodní sítě v místní části Horní Lhota byly zjištěny překročené hodnoty pH (6,14 mg/l) a nedodržené minimální hodnoty vápníku a hořčíku (0,36 mmol/l), vápníku (4,72 mg/l) a hořčíku (5,9 mg/l) dle vyhlášky MZd 376/2000 Sb.

Čerpací stanice Horní Lhota: kapacita 1,33 – 2,2 l/s, čerpadla 1+1 (UV 1,33 – 2,0 l/s pro dopr. výšku 42 – 32; Grunfus CR – 3 – 5 0,4 – 1,0l/s, pro dopr. výšku 30 – 18), zprovoznění v roce 1983.

Do výtlaku je napojeno čerpadlo na dávkování chlornanu sodného.

Vodojem Horní Lhota: zemní, atypický (laminátové nádrže v podzemní místnosti) dvoukomorový 2x45 m3, hladiny nebyly zaměřeny. Hygienické zabezpečení chlornanem sodným. Rok uvedení do provozu 1983.

Zásobní řady: DN 110, délka 1341,4 m, PE; DN 90, délka 182,0 m, PE.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vzhledem k časté poruchovosti v některých úsecích vedení je v budoucnu nutná výměna částí vodovodního potrubí a případně jeho přeložení po pozemcích ve vlastnictví městyse. Dále výměna šoupat, hydrantů, odkalovacích uzávěrů atd. – celková rekonstrukce v nejkritičtějších úsecích.

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje, ale v budoucnosti je třeba provést úpravy.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude nutné vodu upravovat.

Celková dálka rozvodného vodovodního řadu bude v délce 780 m. Použitý materiál pro vodovodní řad bude LPE 90, LPE 110.

Další rozvoj vodovodní sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany) Načeradec. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace bez podrobnějších údajů.

Odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale žijících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově vybudované čistírně odpadních vod v obci Načeradec.

Celková délka splaškové kanalizace bude1584 m. Kanalizace bude řešena gravitačně a dva krátké úseky tlakově.

SO O1: stoka A PVC DN 300 délka 563 m

SO O2: stoka A1 PVC DN 250 délka 23 m

SO O3: stoka B PVC DN 300 délka 437 m

SO O4: stoka B1 PVC DN 250 délka 72 m

SO O5: stoka B2 PVC DN 300 délka 116 m

SO O6: stoka B3 PVC DN 250 délka 16 m

SO O7: stoka B4 PVC DN 250 délka 113 m

SO O8: stoka B5 PVC DN 250 délka 100 m

SO O9: talková T1 PE 90 délka 82 m

SO 10: tlaková T2 PE90 délka 162 m

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

ČOV je navržena pro 120 EO. Jedná se o kořenovou vegetační čistírnu s VERTIKÁLNÍM  FILTRAČNÍM  POLEM S PŮLZNÍM SKRÁPĚNÍM.