CZ021.3201.2125.1106	Loket

.1106.03	Bezděkov

identifikační číslo obce  18699

kód obce .08649

## CZ021.3201.2125.1106.03	Bezděkov

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- Žádost o změnu z 30.6.2017 podala obec Loket

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 23.6.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		439 – 452 m n.m.

- chráněné území				Ochranné pásmo vodních zdrojů

- recipient					VN Švihov

Obec Bezděkov se nachází ve vzdálenosti cca 19,5 km východně od Vlašimi. Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci se nachází zdroj požární vody - bez bližší specifikace. Obec se nachází v ochranném pásmu vodních zdrojů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství vody ve studnách je zčásti dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována. lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci jsou využívány obecní studny - bez bližší specifikace.

×××××

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních. a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Změnou je návrh vodovodu pro veřejnou potřebu.

Jedná se napojení přívodního řadu na vodovod pro veřejnou potřebu v obci Všebořice. Pro zaištění tlakovývh poměrů vrozvodných řadech je navržena ATS stanice. Rozvodné řad jsou navrženy v zastavěném území místní části Bezděkov.

Základní parametry

Vodovodní přivaděč PVC		DN 80, 811 m

Vodovodní přivaděč PVC		DN 65, 291 m

Rozvodné řady PVC			DN 65 1 196 m

ATS stanice				Q = 1,16 l/s, H = 36 m

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace – betonové trouby DN 200 – 300, celková délka 250 m.

Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody jsou akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Na bezodtokové jímky je napojeno 100% trvale bydlících obyvatel a 100% rekreantů.

×××××

Vzhledem k tomu, že se obec nachází v PHO II. stupně zdrojů povrchové vody VD Želivka, k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje, nevyskytuje se zde dostatečně vhodná vodoteč a s přihlédnutím na velikost této obce místní části není investičně  a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově vybudované čistírně odpadních vod v obci Všebořice.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových

akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Odkanalizování a čištění odpadních vod je navrženo řešit soustavou domovních čistíren odpadních vod např. mechanicko-biologické ČOV, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem, doplněným o zemní filtr nebo o biologický filtr.

I po roce 2023 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na kapacitně a technologicky vhodné čistírně odpadních vod.