CZ021.3209.2122	.1003 	Tehov

.1003.01 	Tehov

identifikační číslo obce  16530

kód obce  16530

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2017 je zapsána oranžově.

Změna 2023 je zapsána tučně oranžově.

PODKLADY

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

- Žádost obce o změnu PRVKÚK ze 17. 12. 2010

- Žádost o změnu PRVKÚK ze dne 13.7.2017 - – REGION – JIH

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část A (VRV, a.s., DHI, a.s., únor 2023)

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření – HYDRAULICKÉ POSOUZENÍ – část B (VRV, a.s., DHI, a.s., duben 2023)

- Navýšení kapacity zásobování vodovodních spotřebišť Tehov a Světice - přivaděč, vodojem a související opatření - Dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů (DUSP)

- Územní plán obce Tehov

- Žádost obce o změnu PRVKÚK 31.7.2023

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Tehov (450 - 464 m n.m.) leží jihovýchodně od Říčan. Jedná se o obec do 400 obyvatel s 200 objekty rekreačního bydlení (chaty). Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. Recipientem je Říčanský potok. Území spadá k povodí řeky Vltavy. V obci je požární nádrž a rybníky. Předpokládá se výstavba rodinných domů a zvýšení o 200 obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Část obce Tehov je zásobována vodou z domovních a obecních studní. Množství vody je dostatečné, kvalita vody nevyhovuje platným předpisům z hlediska bakteriologického znečištění a vyššího obsahu železa.

Obec je má zpracovanou projektovou dokumentaci na zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu v rámci projektu „Region – jih“. Zdrojem vody je Želivka. Odběrným místem pro skupinový vodovod je Brtnice (Velké Popovice) a odtud jsou vodovodní řady rozvedeny do zúčastněných obcí. Výstavba je plánována v letech 2004 – 2006.

×××××

V obci je navržen vodojem 2x50 m3, na kótě 485/480. Délka zásobního řadu DN 100 bude 480 m. V obci jsou navrženy síťové řady DN 100 a DN 80 v délce 2400 m.

Potřeba pitné vody pro obec je  65 m3/d.

V rámci úprav skupinového vodovodu Region – Jih dojde v obci Tehov k následujícím úpravám vodovodních objektů.

Výstavba nového přiváděcího řadu Všestary – Tehov dl. 1,67 km včetně nové ČS. Nový přiváděcí řad a čerpací stanice do Tehova umožňuje snížení nátoku na stávající ČS Světice a zajistí spolehlivé zásobování této lokality i v době maximálních odběrů vody.

ČS a distribuční řad Všestary – Tehov HDPE De 160x14,6 dl. 1,67 km

Stávající nekapacitní trasa přivádějící pitnou vodu z Všestar, přes Světice do Tehova, bude posílena novým přímým propojením mezi obcemi Všestary a Tehov (PE De160 o celkové délce 1371 m) přes vrch Na Hůře, kam bude voda čerpána pomocí nové PČS Všestary. Na nejvyšším místě trasy bude umístěn nový vodojem – VDJ Na Hůře, který bude gravitačně zásobovat většinu území obce Tehov. Vodojem bude navržen jako zemní dvoukomorový o objemu 2 x 200 m3 s možností výhledového přistavění třetí akumulační komory o objemu 200 m3. Provozní hladiny budou umístěny na výškopisných kótách 489,50 / 486,50 m n.m. Z vodojemu bude veden navrhovaný zásobní řad PE De225/160 (celkové délky 957 m) do obce Tehov, kde bude napojen na stávající rozvodnou sít na návsi před obecním úřadem v ul. Panská.

Pro zajištění optimálních tlaků v celém spotřebišti bude v dolní části u křižovatky ul. Panská a Laňkova umístěna armaturní šachta s tlakově redukčním ventilem označená jako RŠ Tehov – DTP.

Stávající horní tlakové pásmo bude zachováno, o navyšování tlaku se bude starat stávající ATS umístěna ve VDJ Na Veselkách. VDJ Na Veselkách bude nadále sloužit pouze pro horní tlakové pásmo.

Akumulace VDJ Světice byla rozšířena výstavbou nového zemního VDJ o 100 m3. Pro stávající a výhledový počet obyvatel je však i toto rozšíření akumulace nedostatečné. Proto je v současném návrhu stavby zemního VDJ Na Hůře (2x200 m3) v k.ú. Tehov vyčleněna rezerva i pro zásobování obce Světice. Pitná voda z VDJ Na Hůře bude do spotřebiště Světice dopravována přes stávající vodovodní síť obce Tehov a přes VDJ Světice.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 3,2 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Tehov má vybudovanou oddílnou gravitační kanalizační síť s odváděním odpadních vod na ČOV. Jedná se typově o ČOV Sigma Hranice , kombiblok 4 pro 500 EO. Na ČOV bylo vydáno Rozhodnutí o vypouštění odpadních vod č.j. 21/88, které vydal Okresní úřad pro Prahu-východ. Údaje o odtoku z vodohospodářského rozhodnutí :

Q = 2,2 m3/měsíc, BSK5 = 21/40 mg/l, NL = 30/40 mg/l. Recipientem je Říčanský potok. Kaly jsou likvidovány na základě smlouvy se ZD Světice kompostováním. Délka kanalizačních stok DN 300 PVC je 0,64 km a DN 300 kamenina je 2,4 km. Na kanalizačních řadech je vybudováno 200 ks kanalizačních přípojek.

Hodnoty na přítoku: BSK5-87mg/l,CHSK-112mg/l,NL 55mg/l(dle vzorku odebraného 1.3.04)

Hodnoty na odtoku:BSK5-56mg/l,CHSK-14mg/l,NL 2 mg/l(dle vzorku z 1,3.04)

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací DN 400 z betonových trub délky 2,0 km.

Provozovatelem ČOV a kanalizace je obec.Na ČOV je připojeno cca 300 obyvatel obce a zbytek akumuluje splaškové vody v žumpách, které se vyváží na místní ČOV.

Stávající ČOV Tehov v r. 2014 byla rozšířena z kapacity 500 EO na stávající kapacitu 1200 EO. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV.

Upřesnění stávajícího stavu:

- dnes je dle podkladů obce napojených na kanalizaci a ČOV cca 550 obyvatel

- kaly z ČOV se odvážejí na ČOV Benešov

×××××

Další rozvoj kanalizační sítě bude korespondovat s výstavbou obce.

Systém odkanalizování vyhovuje.

Stávající kapacita a technologie čistírny odpadních vod je vyhovující i po celé sledované období.

Systém odkanalizování obce oddílnou kanalizací vyhovuje – stávající síť splaškové kanalizace se nemění.

Stávající ČOV Tehov byla dimenzována na cca 400 obyvatel a v důsledku výrazné změny demografického vývoje obce přestává svou kapacitou vyhovovat. Z tohoto důvodu je navržena výstavba nové mechanicko-biologické ČOV s kapacitou 1200 EO, v prostoru navazujícím na stávající ČOV Tehov.

Orientační technické parametry:

- ČOV: mechanicko-biologická, cca 1200 EO